## ASP-301-1
PS AS
Modul 1
Spannungsversorgung
Modul 13
Spannungsversorgung
|  |  | Modul 2 |  |  | IP:
|  | RAV-205 |  |  |  | Version:
AutomationServer
|  | 10.241.32.115 |  |  |  | User: admin
|  | 255.255.252.0 |  |  |  | Passwort: Admin123!
|  |  |  | M3 RTD-DI-16 |  |  | M3 RTD-DI-16
| 01 | RAV205 - Istwert Schaltschrank |  |  | 09 | D.-212 - Istwert Ausblastemperatur
| 02 | D.-207 - Istwert Ausblastemperatur |  |  | 10 | D.-218 - Istwert Ausblastemperatur
| 03 | D.-207 - Istwert Ausblastemperatur |  |  | 11 | D.-213 - Istwert Ausblastemperatur
| 04 | D.-207 - Istwert Ausblastemperatur |  |  | 12 | D.-217 - Istwert Ausblastemperatur
| 05 | D.-207 - Istwert Ausblastemperatur |  |  | 13 | D.-220 - Istwert Ausblastemperatur
| 06 | D.-210 - Istwert Ausblastemperatur |  |  | 14 | D.-221 - Istwert Ausblastemperatur
| 07 | D.-211 - Istwert Ausblastemperatur |  |  | 15 | D.-227 - Istwert Ausblastemperatur
| 08 | D.-211 - Istwert Ausblastemperatur |  |  | 16 | D.-261 - Istwert Ausblastemperatur
|  |  |  | M4 RTD-DI-16 |  |  | M4 RTD-DI-16
| 01 | 0 |  |  | 09 | 0
| 02 | D.-275 - Istwert Ausblastemperatur |  |  | 10 | 0
| 03 | D.-288 - Istwert Ausblastemperatur |  |  | 11 | 0
| 04 | 0 |  |  | 12 | 0
| 05 | 0 |  |  | 13 | 0
| 06 | 0 |  |  | 14 | 0
| 07 | 0 |  |  | 15 | 0
| 08 | 0 |  |  | 16 | 0
|  |  |  | M5 UI-16 |  |  | M5 UI-16
| 01 | D.-211 - Istwert FCU Heizventil |  |  | 09 | D.-275 - Istwert FCU Heizventil
| 02 | D.-211 - Istwert FCU Heizventil |  |  | 10 | D.-288 - Istwert FCU Heizventil
| 03 | D.-212 - Istwert FCU Heizventil |  |  | 11 | D.-210 - Istwert FCU Kälteventil
| 04 | D.-218 - Istwert FCU Heizventil |  |  | 12 | D.-212 - Istwert FCU Kälteventil
| 05 | 0 |  |  | 13 | D.-218 - Istwert FCU Kälteventil
| 06 | D.-220 - Istwert FCU Heizventil |  |  | 14 | D.-213 - Istwert FCU Kälteventil
| 07 | D.-221 - Istwert FCU Heizventil |  |  | 15 | D.-220 - Istwert FCU Kälteventil
| 08 | D.-227 - Istwert FCU Heizventil |  |  | 16 | D.-221 - Istwert FCU Kälteventil
|  |  |  | M6 UI-16 |  |  | M6 UI-16
| 01 | D.-227 - Istwert FCU Kälteventil |  |  | 09 | D.-207 - Istwert HZG/KLG Ventil
| 02 | D.-261 - Istwert FCU Kälteventil |  |  | 10 | D.-217 - Istwert FCU Ventil
| 03 | D.-261 - Istwert FCU Kälteventil |  |  | 11 | D.-227 - Istwert VOC
| 04 | D.-275 - Istwert FCU Kälteventil |  |  | 12 | D.-272 - Istwert VOC
| 05 | D.-288 - Istwert FCU Kälteventil |  |  | 13 | D.-275 - Istwert VOC
| 06 | D.-207 - Istwert HZG/KLG Ventil |  |  | 14 | D.-288 - Istwert VOC
| 07 | D.-207 - Istwert HZG/KLG Ventil |  |  | 15 | D.-275 - Störung Kondensatpumpe
| 08 | D.-207 - Istwert HZG/KLG Ventil |  |  | 16 | D.-288 - Störung Kondensatpumpe
|  |  |  | M7 UI-16 |  |  | M7 UI-16
| 01 | D.-207 - Istwert ZUL VVR |  |  | 09 | D.-274 - Istwert ZUL VVR
| 02 | D.-207 - Istwert ZUL VVR |  |  | 10 | D.-272 - Istwert ZUL VVR
| 03 | D.-209 - Istwert ZUL VVR |  |  | 11 | D.-275 - Istwert ZUL VVR
| 04 | D.-213 - Istwert ZUL VVR |  |  | 12 | D.-288 - Istwert ZUL VVR
| 05 | D.-217 - Istwert ZUL VVR |  |  | 13 | D.-205 - Istwert Abluftfeuchte
| 06 | D.-221 - Istwert ZUL VVR |  |  | 14 | D.-285 - Istwert Abluftfeuchte
| 07 | D.-233 - Istwert ZUL VVR |  |  | 15 | D.-205 - Istwert Ablufttemperatur
| 08 | D.-227 - Istwert ZUL VVR |  |  | 16 | D.-285 - Istwert Ablufttemperatur
|  |  |  | M8 UI-16 |  |  | M8 UI-16
| 01 | D.-207 - Istwert ABL VVR |  |  | 09 | D.-205 - Istwert ABL VVR
| 02 | D.-207 - Istwert ABL VVR |  |  | 10 | D.-272 - Istwert ABL VVR
| 03 | D.-209 - Istwert ABL VVR |  |  | 11 | D.-285 - Istwert ABL VVR
| 04 | D.-213 - Istwert ABL VVR |  |  | 12 | D.-275 - Istwert ABL VVR
| 05 | D.-217 - Istwert ABL VVR |  |  | 13 | D.-288 - Istwert ABL VVR
| 06 | D.-221 - Istwert ABL VVR |  |  | 14 | D.-207 - Istwert 6-Wege Ventil
| 07 | D.-227 - Istwert ABL VVR |  |  | 15 | 0
| 08 | D.-233 - Istwert ABL VVR |  |  | 16 | 0
|  |  |  | M9 AO-V-8 |  |  | M9 AO-V-8
| 01 | D.-207 - Signal FCU |  |  | 05 | D.-209 - Signal ZUL VVR
| 02 | D.-207 - Signal FCU |  |  | 06 | D.-209 - Signal ABL VVR
| 03 | D.-207 - Signal FCU |  |  | 07 | D.-207 - Signal HZG/KLG Ventil
| 04 | D.-207 - Signal FCU |  |  | 08 | D.-207 - Signal 6-Wege Ventil
|  |  |  | M10 AO-V-8 |  |  | M10 AO-V-8
| 01 | D.-207 - Signal HZG/KLG Ventil |  |  | 05 | D.-207 - Signal ABL VVR
| 02 | D.-207 - Signal HZG/KLG Ventil |  |  | 06 | D.-207 - Signal ZUL VVR
| 03 | D.-207 - Signal HZG/KLG Ventil |  |  | 07 | D.-207 - Signal ABL VVR
| 04 | D.-207 - Signal ZUL VVR |  |  | 08 | Spannungsausgang_8 -
|  |  |  | M11 AO-V-8 |  |  | M11 AO-V-8
| 01 | D.-210 - Signal FCU |  |  | 05 | D.-218 - Signal FCU
| 02 | D.-211 - Signal FCU |  |  | 06 | D.-218 - Istwert FCU Heizventil
| 03 | D.-211 - Signal FCU |  |  | 07 | D.-210 - Signal FCU Kälteventil
| 04 | D.-212 - Signal FCU |  |  | 08 | D.-211 - Signal FCU Heizventil
|  |  |  | M12 AO-V-8 |  |  | M12 AO-V-8
| 01 | D.-211 - Signal FCU Heizventil |  |  | 05 | 0
| 02 | D.-212 - Signal FCU Kälteventil |  |  | 06 | D.-288 - Signal FCU Kälteventil
| 03 | D.-212 - Signal FCU Heizventil |  |  | 07 | D.-288 - Signal FCU Heizventil
| 04 | D.-218 - Signal FCU Kälteventil |  |  | 08 | D.-285 - Signal ABL VVR
|  |  |  | M14 AO-V-8 |  |  | M14 AO-V-8
| 01 | D.-213 - Signal FCU |  |  | 05 | D.-217 - Signal ZUL VVR
| 02 | D.-213 - Signal ZUL VVR |  |  | 06 | D.-217 - Signal ABL VVR
| 03 | D.-213 - Signal ABL VVR |  |  | 07 | D.-213 - Signal FCU Kälteventil
| 04 | D.-217 - Signal FCU |  |  | 08 | D.-217 - Signal FCU Ventil
|  |  |  | M15 AO-V-8 |  |  | M15 AO-V-8
| 01 | D.-220 - Signal FCU |  |  | 05 | D.-220 - Signal FCU Kälteventil
| 02 | D.-221 - Signal FCU |  |  | 06 | D.-220 - Signal FCU Heizventil
| 03 | D.-221 - Signal ZUL VVR |  |  | 07 | D.-221 - Signal FCU Kälteventil
| 04 | D.-221 - Signal ABL VVR |  |  | 08 | D.-221 - Signal FCU Heizventil
|  |  |  | M16 AO-V-8 |  |  | M16 AO-V-8
| 01 | D.-227 - Signal FCU |  |  | 05 | D.-2333 - Signal ABL VVR
| 02 | D.-227 - Signal ZUL VVR |  |  | 06 | D.-227 - Signal FCU Kälteventil
| 03 | D.-227 - Signal ABL VVR |  |  | 07 | D.-227 - Signal FCU Heizventil
| 04 | D.-233 - Signal ZUL VVR |  |  | 08 | Spannungsausgang_3 -
|  |  |  | M17 AO-V-8 |  |  | M17 AO-V-8
| 01 | D.-261 - Signal FCU |  |  | 05 | D.-272 - Signal ABL VVR
| 02 | D.-261 - Signal FCU |  |  | 06 | D.-261 - Signal FCU Kälteventil
| 03 | D.-205 - Signal ABL VVR |  |  | 07 | D.-261 - Signal FCU Kälteventil
| 04 | D.-272 - Signal ZUL VVR |  |  | 08 | D.-274 - Signal ZUL VVR
|  |  |  | M18 AO-V-8 |  |  | M18 AO-V-8
| 01 | D.-275 - Signal FCU |  |  | 05 | D.-288 - Signal ZUL VVR
| 02 | D.-275 - Signal ZUL VVR |  |  | 06 | D.-288 - Signal ABL VVR
| 03 | D.-275 - Signal ABL VVR |  |  | 07 | D.-275 - Signal FCU Kälteventil
| 04 | D.-288 - Signal FCU |  |  | 08 | D.-275 - Signal FCU Heizventil
|  |  |  | M19 DI-16 |  |  | M19 DI-16
| 01 | RAV205 - Störung Überspannungschutz |  |  | 09 | D.-207 - Störung Kondensatpumpe
| 02 | RAV205 - Störung Hilfspannungsüberwachung |  |  | 10 | RAUC17 - Kältebetrieb Freigabe
| 03 | RAV205 - Störung Asymmetrierelais |  |  | 11 | RAUC17 - Heizbetrieb Freigabe
| 04 | RAV205 - Betriebsmeldung Fernresettraster |  |  | 12 | D.-210 - Störung Kondensatpumpe
| 05 | RAV205 - Störung Leckageüberwachung |  |  | 13 | D.-212 - Störung Kondensatpumpe
| 06 | D.-207 - Störung Kondensatpumpe |  |  | 14 | D.-218 - Störung Kondensatpumpe
| 07 | D.-207 - Störung Kondensatpumpe |  |  | 15 | D.-213 - Betrieb Trockner
| 08 | D.-207 - Störung Kondensatpumpe |  |  | 16 | D.-213 - Betrieb Trockner
|  |  |  | M20 DI-16 |  |  | M20 DI-16
| 01 | D.-213 - Störung Kondensatpumpe |  |  | 09 | D.-213 - Betrieb Spülstation
| 02 | D.-213 - Betrieb Ventilator |  |  | 10 | D.-213 - Störng Spülstation
| 03 | D.-213 - Störung Ventilator |  |  | 11 | D.-220 - Störung Kondensatpumpe
| 04 | D.-213 - Wartung Rep. Schalter Ventilator |  |  | 12 | D.-221 - Störung Kondensatpumpe
| 05 | D.-213 - Betrieb Ventilator |  |  | 13 | D.-227 - Störung Kondensatpumpe
| 06 | D.-213 - Störung Ventilator |  |  | 14 | D.-261 - Störung Kondensatpumpe
| 07 | D.-213 - Wartung Rep. Schalter Ventilator |  |  | 15 | D.-261 - Störung Kondensatpumpe
| 08 | D.-217 - Störung Kondensatpumpe |  |  | 16 | RBH-205.RAUD12. Störung Rohrbegleitheizung
|  |  |  | M21 DO-FA-12 |  |  | M21 DO-FA-12
| 01 | D.-207 - Freigabe Kältebetrieb |  |  | 07 | D.-213 - Stellbefehl Ventilator
| 02 | D.-207 - Freigabe Heizbetrieb |  |  | 08 | D.-213 - Stellbefehl Ventilator
| 03 | RAV205 - Stellbefehl Fernresettraster |  |  | 09 | D.-262 - Stellbefehl Ventil Heizung
| 04 | RAV205 - Stellbefehl Sammelstörung |  |  | 10 | D.-217 - Anforderumg 6-Wege Kälte
| 05 | D.-210 - Stellbefehl Ventil Heizung |  |  | 11 | D.-217 - Anforderumg 6-Wege Heizung
| 06 | D.-212 - Stellbefehl Ventil Heizung |  |  | 12 | D.-213 - Stellbefehl Spülstation
|  |  |  | M22 DO-FA-12 |  |  | M22 DO-FA-12
| 01 | D.-220 - Stellbefehl Ventil Heizung |  |  | 07 | D.-232 - Stellbefehl Ventil Heizung
| 02 | D.-221 - Stellbefehl Ventil Heizung |  |  | 08 | D.-205 -Stellbefehl Ventil Heizung
| 03 | D.-227 - Stellbefehl Ventil Heizung |  |  | 09 | D.-205 - Stellbefehl Ventil Heizung
| 04 | D.-233 - Stellbefehl Ventil Heizung |  |  | 10 | D.-272 - Stellbefehl Ventil Heizung
| 05 | D.-229 - Stellbefehl Ventil Heizung |  |  | 11 | D.-275 - Stellbefehl Ventil Heizung
| 06 | D.-230 - Stellbefehl Ventil Heizung |  |  | 12 | D.-288 - Stellbefehl Ventil Heizung
|  |  |  | RAV-205.RAUD07.VENu01_YB |  |  | RAV-205.RAUD07.VENu01_YB
| 01 | D.-207 - Signal 6-Wege Ventil |  |  | 05 | D.-207 - Signal HZG/KLG Ventil
| 02 | AO-V-8 |  |  | 06 | D.-207 - Signal ZUL VVR
| 03 | D.-207 - Signal HZG/KLG Ventil |  |  | 07 | D.-207 - Signal ABL VVR
| 04 | D.-207 - Signal HZG/KLG Ventil |  |  | 08 | D.-207 - Signal ZUL VVR
|  |  |  | RAV-205.RAUD07.VVR004_YB |  |  | RAV-205.RAUD07.VVR004_YB
| 01 | Spannungsausgang_8 - |  |  | 05 | D.-211 - Signal FCU
| 02 | AO-V-8 |  |  | 06 | D.-212 - Signal FCU
| 03 | D.-210 - Signal FCU |  |  | 07 | D.-218 - Signal FCU
| 04 | D.-211 - Signal FCU |  |  | 08 | D.-218 - Istwert FCU Heizventil
|  |  |  | RAV-205.RAUD10.VENk01_YB |  |  | RAV-205.RAUD10.VENk01_YB
| 01 | D.-211 - Signal FCU Heizventil |  |  | 09 | D.-288 - Signal FCU Heizventil
| 02 | AO-V-8 |  |  | 10 | D.-285 - Signal ABL VVR
| 03 | D.-211 - Signal FCU Heizventil |  |  | 11 | AO-V-8
| 04 | D.-212 - Signal FCU Kälteventil |  |  | 12 | D.-213 - Signal FCU
| 05 | D.-212 - Signal FCU Heizventil |  |  | 13 | D.-213 - Signal ZUL VVR
| 06 | D.-218 - Signal FCU Kälteventil |  |  | 14 | D.-213 - Signal ABL VVR
| 07 | 0 |  |  | 15 | D.-217 - Signal FCU
| 08 | D.-288 - Signal FCU Kälteventil |  |  | 16 | D.-217 - Signal ZUL VVR
|  |  |  | RAV-205.RAUD17.VVR002_YB |  |  | RAV-205.RAUD17.VVR002_YB
| 01 | D.-213 - Signal FCU Kälteventil |  |  | 09 | D.-220 - Signal FCU Heizventil
| 02 | D.-217 - Signal FCU Ventil |  |  | 10 | D.-221 - Signal FCU Kälteventil
| 03 | AO-V-8 |  |  | 11 | D.-221 - Signal FCU Heizventil
| 04 | D.-220 - Signal FCU |  |  | 12 | AO-V-8
| 05 | D.-221 - Signal FCU |  |  | 13 | D.-227 - Signal FCU
| 06 | D.-221 - Signal ZUL VVR |  |  | 14 | D.-227 - Signal ZUL VVR
| 07 | D.-221 - Signal ABL VVR |  |  | 15 | D.-227 - Signal ABL VVR
| 08 | D.-220 - Signal FCU Kälteventil |  |  | 16 | D.-233 - Signal ZUL VVR
|  |  |  | RAV-205.RAUD33.VVR002_YB |  |  | RAV-205.RAUD33.VVR002_YB
| 01 | D.-227 - Signal FCU Kälteventil |  |  | 09 | D.-272 - Signal ABL VVR
| 02 | D.-227 - Signal FCU Heizventil |  |  | 10 | D.-261 - Signal FCU Kälteventil
| 03 | Spannungsausgang_3 - |  |  | 11 | D.-261 - Signal FCU Kälteventil
| 04 | AO-V-8 |  |  | 12 | D.-274 - Signal ZUL VVR
| 05 | D.-261 - Signal FCU |  |  | 13 | AO-V-8
| 06 | D.-261 - Signal FCU |  |  | 14 | D.-275 - Signal FCU
| 07 | D.-205 - Signal ABL VVR |  |  | 15 | D.-275 - Signal ZUL VVR
| 08 | D.-272 - Signal ZUL VVR |  |  | 16 | D.-275 - Signal ABL VVR
|  |  |  | RAV-205.RAUD88.UMV001_YB |  |  | RAV-205.RAUD88.UMV001_YB
| 01 | D.-288 - Signal ZUL VVR |  |  | 09 | RAV205 - Betriebsmeldung Fernresettraster
| 02 | D.-288 - Signal ABL VVR |  |  | 10 | RAV205 - Störung Leckageüberwachung
| 03 | D.-275 - Signal FCU Kälteventil |  |  | 11 | D.-207 - Störung Kondensatpumpe
| 04 | D.-275 - Signal FCU Heizventil |  |  | 12 | D.-207 - Störung Kondensatpumpe
| 05 | DI-16 |  |  | 13 | D.-207 - Störung Kondensatpumpe
| 06 | RAV205 - Störung Überspannungschutz |  |  | 14 | D.-207 - Störung Kondensatpumpe
| 07 | RAV205 - Störung Hilfspannungsüberwachung |  |  | 15 | RAUC17 - Kältebetrieb Freigabe
| 08 | RAV205 - Störung Asymmetrierelais |  |  | 16 | RAUC17 - Heizbetrieb Freigabe
|  |  |  | RAV-205.RAUD10.UMVk01_PUM_SM |  |  | RAV-205.RAUD10.UMVk01_PUM_SM
| 01 | D.-212 - Störung Kondensatpumpe |  |  | 09 | D.-213 - Wartung Rep. Schalter Ventilator
| 02 | D.-218 - Störung Kondensatpumpe |  |  | 10 | D.-213 - Betrieb Ventilator
| 03 | D.-213 - Betrieb Trockner |  |  | 11 | D.-213 - Störung Ventilator
| 04 | D.-213 - Betrieb Trockner |  |  | 12 | D.-213 - Wartung Rep. Schalter Ventilator
| 05 | DI-16 |  |  | 13 | D.-217 - Störung Kondensatpumpe
| 06 | D.-213 - Störung Kondensatpumpe |  |  | 14 | D.-213 - Betrieb Spülstation
| 07 | D.-213 - Betrieb Ventilator |  |  | 15 | D.-213 - Störng Spülstation
| 08 | D.-213 - Störung Ventilator |  |  | 16 | D.-220 - Störung Kondensatpumpe
|  |  |  | RAV-205.RAUD21.UMV001_PUM_SM |  |  | RAV-205.RAUD21.UMV001_PUM_SM
| 01 | D.-227 - Störung Kondensatpumpe |  |  | 09 | RAV205 - Stellbefehl Sammelstörung
| 02 | D.-261 - Störung Kondensatpumpe |  |  | 10 | D.-210 - Stellbefehl Ventil Heizung
| 03 | D.-261 - Störung Kondensatpumpe |  |  | 11 | D.-212 - Stellbefehl Ventil Heizung
| 04 | RBH-205.RAUD12. Störung Rohrbegleitheizung |  |  | 12 | D.-213 - Stellbefehl Ventilator
| 05 | DO-FA-12 |  |  | 13 | D.-213 - Stellbefehl Ventilator
| 06 | D.-207 - Freigabe Kältebetrieb |  |  | 14 | D.-262 - Stellbefehl Ventil Heizung
| 07 | D.-207 - Freigabe Heizbetrieb |  |  | 15 | D.-217 - Anforderumg 6-Wege Kälte
| 08 | RAV205 - Stellbefehl Fernresettraster |  |  | 16 | D.-217 - Anforderumg 6-Wege Heizung
|  |  |  | RAV-205.RAUD13.SPÜ001_SB |  |  | RAV-205.RAUD13.SPÜ001_SB
| 01 | DO-FA-12 |  |  | 09 | D.-205 -Stellbefehl Ventil Heizung
| 02 | D.-220 - Stellbefehl Ventil Heizung |  |  | 10 | D.-205 - Stellbefehl Ventil Heizung
| 03 | D.-221 - Stellbefehl Ventil Heizung |  |  | 11 | D.-272 - Stellbefehl Ventil Heizung
| 04 | D.-227 - Stellbefehl Ventil Heizung |  |  | 12 | D.-275 - Stellbefehl Ventil Heizung
| 05 | D.-233 - Stellbefehl Ventil Heizung |  |  | 13 | D.-288 - Stellbefehl Ventil Heizung
| 06 | D.-229 - Stellbefehl Ventil Heizung |  |  | 14 | #REF!
| 07 | D.-230 - Stellbefehl Ventil Heizung |  |  | 15 | #REF!
| 08 | D.-232 - Stellbefehl Ventil Heizung |  |  | 16 | #REF!
|  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 01 | #REF! |  |  | 09 | #REF!
| 02 | #REF! |  |  | 10 | #REF!
| 03 | #REF! |  |  | 11 | #REF!
| 04 | #REF! |  |  | 12 | #REF!
| 05 | #REF! |  |  | 13 | #REF!
| 06 | #REF! |  |  | 14 | #REF!
| 07 | #REF! |  |  | 15 | #REF!
| 08 | #REF! |  |  | 16 | #REF!

## ASP-301-1_DP
RTD-DI-16 | M3 RTD-DI-16 | RTD-DI-16 | 3 | [20 empty] | Keine
2-Kabel RTD Temperatureingang | RAV-205.RAV205.TRU001_MW | RAV205 - Istwert Schaltschrank |  | In1 | Modicon 1 - M172 - AI1 | [8 empty] | 0,00 Δ°C | Pt1000 | 0,00 ohm | TRUE | 0,00 Δ°C | 25,51 °C |  |  | F2-104 |  | Keine
2-Kabel RTD Temperatureingang | RAV-205.RAUD07.TZU001_MW | D.-207 - Istwert Ausblastemperatur |  | In2 | Modicon 1 - M172 - AI2 | [8 empty] | 0,00 Δ°C | Pt1000 | 0,00 ohm | TRUE | 0,00 Δ°C | 29,92 °C |  |  | F2-107 |  | Keine
2-Kabel RTD Temperatureingang | RAV-205.RAUD07.TZU002_MW | D.-207 - Istwert Ausblastemperatur |  | In3 | Modicon 1 - M172 - AI3 | [8 empty] | 0,00 Δ°C | Pt1000 | 0,00 ohm | TRUE | 0,00 Δ°C | 26,46 °C |  |  | F2-110 |  | Keine
2-Kabel RTD Temperatureingang | RAV-205.RAUD07.TZU003_MW | D.-207 - Istwert Ausblastemperatur |  | In4 | Modicon 1 - M172 - AI4 | [8 empty] | 0,00 Δ°C | Pt1000 | 0,00 ohm | TRUE | 0,00 Δ°C | 27,21 °C |  |  | F2-113 |  | Keine
2-Kabel RTD Temperatureingang | RAV-205.RAUD07.TZU004_MW | D.-207 - Istwert Ausblastemperatur |  | In5 | Modicon 1 - M172 - AI5 | [8 empty] | 0,00 Δ°C | Pt1000 | 0,00 ohm | TRUE | 0,00 Δ°C | 27,95 °C |  |  | F2-116 |  | Keine
2-Kabel RTD Temperatureingang | RAV-205.RAUD10.TZU001_MW | D.-210 - Istwert Ausblastemperatur |  | In6 | Modicon 2 - M172 - AI1 | [8 empty] | 0,00 Δ°C | Pt1000 | 0,00 ohm | TRUE | 0,00 Δ°C | 17,90 °C |  |  | F2-123 |  | Keine
2-Kabel RTD Temperatureingang | RAV-205.RAUD11.TZU001_MW | D.-211 - Istwert Ausblastemperatur |  | In7 | Modicon 2 - M172 - AI2 | [8 empty] | 0,00 Δ°C | Pt1000 | 0,00 ohm | TRUE | 0,00 Δ°C | 27,54 °C |  |  | F2-127 |  | Keine
2-Kabel RTD Temperatureingang | RAV-205.RAUD11.TZU002_MW | D.-211 - Istwert Ausblastemperatur |  | In8 | Modicon 2 - M172 - AI3 | [8 empty] | 0,00 Δ°C | Pt1000 | 0,00 ohm | TRUE | 0,00 Δ°C | 150,00 °C |  |  | F2-129 |  | Keine
2-Kabel RTD Temperatureingang | RAV-205.RAUD12.TZU001_MW | D.-212 - Istwert Ausblastemperatur |  | In9 | Modicon 2 - M172 - AI4 | [8 empty] | 0,00 Δ°C | Pt1000 | 0,00 ohm | TRUE | 0,00 Δ°C | 30,33 °C |  |  | F2-132 |  | Keine
2-Kabel RTD Temperatureingang | RAV-205.RAUD18.TZU001_MW | D.-218 - Istwert Ausblastemperatur |  | In10 | Modicon 2 - M172 - AI5 | [8 empty] | 0,00 Δ°C | Pt1000 | 0,00 ohm | TRUE | 0,00 Δ°C | 30,00 °C |  |  | F2-151 |  | Keine
2-Kabel RTD Temperatureingang | RAV-205.RAUD13.TZU001_MW | D.-213 - Istwert Ausblastemperatur |  | In11 | Modicon 3 - M172 - AI1 | [8 empty] | 0,00 Δ°C | Pt1000 | 0,00 ohm | TRUE | 0,00 Δ°C | 29,92 °C |  |  | F2-137 |  | Keine
2-Kabel RTD Temperatureingang | RAV-205.RAUD17.TZU001_MW | D.-217 - Istwert Ausblastemperatur |  | In12 | Modicon 3 - M172 - AI2 | [8 empty] | 0,00 Δ°C | Pt1000 | 0,00 ohm | TRUE | 0,00 Δ°C | 30,18 °C |  |  | F2-146 |  | Keine
2-Kabel RTD Temperatureingang | RAV-205.RAUD20.TZU001_MW | D.-220 - Istwert Ausblastemperatur |  | In13 | Modicon 4 - M172 - AI1 | [8 empty] | 0,00 Δ°C | Pt1000 | 0,00 ohm | TRUE | 0,00 Δ°C | 18,29 °C |  |  | F2-155 |  | Keine
2-Kabel RTD Temperatureingang | RAV-205.RAUD21.TZU001_MW | D.-221 - Istwert Ausblastemperatur |  | In14 | Modicon 4 - M172 - AI2 | [8 empty] | 0,00 Δ°C | Pt1000 | 0,00 ohm | TRUE | 0,00 Δ°C | 27,49 °C |  |  | F2-160 |  | Keine
2-Kabel RTD Temperatureingang | RAV-205.RAUD27.TZU001_MW | D.-227 - Istwert Ausblastemperatur |  | In15 | Modicon 5 - M172 - AI1 | [8 empty] | 0,00 Δ°C | Pt1000 | 0,00 ohm | TRUE | 0,00 Δ°C | 19,79 °C |  |  | F3-172 |  | Keine
2-Kabel RTD Temperatureingang | RAV-205.RAUD61.TZU001_MW | D.-261 - Istwert Ausblastemperatur |  | In16 | Modicon 6 - M172 - AI1 | [8 empty] | 0,00 Δ°C | Pt1000 | 0,00 ohm | TRUE | 0,00 Δ°C | 19,28 °C |  |  | F3-190 |  | Keine
RTD-DI-16 | M4 RTD-DI-16 | RTD-DI-16 | 4 | [20 empty] | Keine
Leerer Eingang | M4 RTD-DI-16_LeerInput_1? |  |  | In1 |  |  |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 ohm |  |  | 0,00 °C
2-Kabel RTD Temperatureingang | RAV-205.RAUD75.TZU001_MW | D.-275 - Istwert Ausblastemperatur |  | In2 | Modicon 7 - M172 - AI1 | [8 empty] | 0,00 Δ°C | Pt1000 | 0,00 ohm | TRUE | 0,00 Δ°C | 16,67 °C |  |  | F3-207 |  | Keine
2-Kabel RTD Temperatureingang | RAV-205.RAUD88.TZU001_MW | D.-288 - Istwert Ausblastemperatur |  | In3 | Modicon 7 - M172 - AI2 | [8 empty] | 0,00 Δ°C | Pt1000 | 0,00 ohm | TRUE | 0,00 Δ°C | 29,95 °C |  |  | F3-214 |  | Keine
Leerer Eingang | M4 RTD-DI-16_LeerInput_4? |  |  | In4 |  |  |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 ohm |  |  | 0,00 °C
Leerer Eingang | M4 RTD-DI-16_LeerInput_5? |  |  | In5 |  |  |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 ohm |  |  | 0,00 °C
Leerer Eingang | M4 RTD-DI-16_LeerInput_6? |  |  | In6 |  |  |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 ohm |  |  | 0,00 °C
Leerer Eingang | M4 RTD-DI-16_LeerInput_7? |  |  | In7 |  |  |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 ohm |  |  | 0,00 °C
Leerer Eingang | M4 RTD-DI-16_LeerInput_8? |  |  | In8 |  |  |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 ohm |  |  | 0,00 °C
Leerer Eingang | M4 RTD-DI-16_LeerInput_9? |  |  | In9 |  |  |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 ohm |  |  | 0,00 °C
Leerer Eingang | M4 RTD-DI-16_LeerInput_10? |  |  | In10 |  |  |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 ohm |  |  | 0,00 °C
Leerer Eingang | M4 RTD-DI-16_LeerInput_11? |  |  | In11 |  |  |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 ohm |  |  | 0,00 °C
Leerer Eingang | M4 RTD-DI-16_LeerInput_12? |  |  | In12 |  |  |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 ohm |  |  | 0,00 °C
Leerer Eingang | M4 RTD-DI-16_LeerInput_13? |  |  | In13 |  |  |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 ohm |  |  | 0,00 °C
Leerer Eingang | M4 RTD-DI-16_LeerInput_14? |  |  | In14 |  |  |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 ohm |  |  | 0,00 °C
Leerer Eingang | M4 RTD-DI-16_LeerInput_15? |  |  | In15 |  |  |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 ohm |  |  | 0,00 °C
Leerer Eingang | M4 RTD-DI-16_LeerInput_16? |  |  | In16 |  |  |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 ohm |  |  | 0,00 °C
UI-16 | M5 UI-16 | UI-16 | 5 | [20 empty] | Keine
Spannungseingang | RAV-205.RAUD11.VENh01_MW | D.-211 - Istwert FCU Heizventil |  | In1 | Modicon 2 - EAP1 - UI1 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  |  | TRUE | 0 | -24.69% |  |  | F2-128 |  | Keine
Spannungseingang | RAV-205.RAUD11.VENh02_MW | D.-211 - Istwert FCU Heizventil |  | In2 | Modicon 2 - EAP1 - UI2 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  |  | TRUE | 0 | -24.76% |  |  | F2-130 |  | Keine
Spannungseingang | RAV-205.RAUD12.VENh01_MW | D.-212 - Istwert FCU Heizventil |  | In3 | Modicon 2 - EAP1 - UI4 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  |  | TRUE | 0 | 0.75% |  |  | F2-134 |  | Keine
Spannungseingang | RAV-205.RAUD18.VENh01_MW | D.-218 - Istwert FCU Heizventil |  | In4 | Modicon 2 - M172 - AI7 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  |  | TRUE | 0 | 34.2% |  |  | F2-153 |  | Keine
Leerer Eingang | M5 UI-16_LeerInput_5? |  |  | In5 |  |  |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 ohm |  |  | 0,00 °C
Spannungseingang | RAV-205.RAUD20.VENh01_MW | D.-220 - Istwert FCU Heizventil |  | In6 | Modicon 4 - EAP1 - UI1 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  |  | TRUE | 0 | 0.6% |  |  | F2-157 |  | Keine
Spannungseingang | RAV-205.RAUD21.VENh01_MW | D.-221 - Istwert FCU Heizventil |  | In7 | Modicon 4 - EAP1 - UI3 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  |  | TRUE | 0 | 0.45% |  |  | F2-162 |  | Keine
Spannungseingang | RAV-205.RAUD27.VENh01_MW | D.-227 - Istwert FCU Heizventil |  | In8 | Modicon 5 - EAP1 - UI1 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  |  | TRUE | 0 | 0.49% |  |  | F3-174 |  | Keine
Spannungseingang | RAV-205.RAUD75.VENh01_MW | D.-275 - Istwert FCU Heizventil |  | In9 | Modicon 7 - EAP1 - UI1 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  |  | TRUE | 0 | 36.3% |  |  | F3-209 |  | Keine
Spannungseingang | RAV-205.RAUD88.VENh01_MW | D.-288 - Istwert FCU Heizventil |  | In10 | Modicon 7 - EAP1 - UI3 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  |  | TRUE | 0 | 41.91% |  |  | F3-216 |  | Keine
Spannungseingang | RAV-205.RAUD10.VENk01_MW | D.-210 - Istwert FCU Kälteventil |  | In11 | Modicon 2 - EAP1 - UI0 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  |  | TRUE | 0 | 99.8% |  |  | F2-124 |  | Keine
Spannungseingang | RAV-205.RAUD12.VENk01_MW | D.-212 - Istwert FCU Kälteventil |  | In12 | Modicon 2 - EAP1 - UI3 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  |  | TRUE | 0 | 0.86% |  |  | F2-133 |  | Keine
Spannungseingang | RAV-205.RAUD18.VENk01_MW | D.-218 - Istwert FCU Kälteventil |  | In13 | Modicon 2 - EAP1 - UI5 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  |  | TRUE | 0 | 0.79% |  |  | F2-152 |  | Keine
Spannungseingang | RAV-205.RAUD13.VENk01_MW | D.-213 - Istwert FCU Kälteventil |  | In14 | Modicon 3 - EAP1 - UI0 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  |  | TRUE | 0 | 0.71% |  |  | F2-138 |  | Keine
Spannungseingang | RAV-205.RAUD20.VENk01_MW | D.-220 - Istwert FCU Kälteventil |  | In15 | Modicon 4 - EAP1 - UI0 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  |  | TRUE | 0 | 99.94% |  |  | F2-156 |  | Keine
Spannungseingang | RAV-205.RAUD21.VENk01_MW | D.-221 - Istwert FCU Kälteventil |  | In16 | Modicon 4 - EAP1 - UI2 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  |  | TRUE | 0 | 0.45% |  |  | F2-161 |  | Keine
UI-16 | M6 UI-16 | UI-16 | 6 | [20 empty] | Keine
Spannungseingang | RAV-205.RAUD27.VENk01_MW | D.-227 - Istwert FCU Kälteventil |  | In1 | Modicon 5 - EAP1 - UI0 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  |  | TRUE | 0 | 33.22% |  |  | F3-173 |  | Keine
Spannungseingang | RAV-205.RAUD61.VENk01_MW | D.-261 - Istwert FCU Kälteventil |  | In2 | Modicon 6 - EAP1 - UI0 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  |  | TRUE | 0 | 99.43% |  |  | F3-191 |  | Keine
Spannungseingang | RAV-205.RAUD61.VENk02_MW | D.-261 - Istwert FCU Kälteventil |  | In3 | Modicon 6 - EAP1 - UI1 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  |  | TRUE | 0 | -25% |  |  | F3-192 |  | Keine
Spannungseingang | RAV-205.RAUD75.VENk01_MW | D.-275 - Istwert FCU Kälteventil |  | In4 | Modicon 7 - EAP1 - UI0 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  |  | TRUE | 0 | 0.51% |  |  | F3-208 |  | Keine
Spannungseingang | RAV-205.RAUD88.VENk01_MW | D.-288 - Istwert FCU Kälteventil |  | In5 | Modicon 7 - EAP1 - UI2 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  |  | TRUE | 0 | 0.56% |  |  | F3-215 |  | Keine
Spannungseingang | RAV-205.RAUD07.VENu01_MW | D.-207 - Istwert HZG/KLG Ventil |  | In6 | Modicon 1 - EAP1 - UI0 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  |  | TRUE | 0 | 0.67% |  |  | F2-108 |  | Keine
Spannungseingang | RAV-205.RAUD07.VENu02_MW | D.-207 - Istwert HZG/KLG Ventil |  | In7 | Modicon 1 - EAP1 - UI2 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  |  | TRUE | 0 | 0.45% |  |  | F2-111 |  | Keine
Spannungseingang | RAV-205.RAUD07.VENu03_MW | D.-207 - Istwert HZG/KLG Ventil |  | In8 | Modicon 1 - EAP1 - UI4 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  |  | TRUE | 0 | 0.49% |  |  | F2-114 |  | Keine
Spannungseingang | RAV-205.RAUD07.VENu04_MW | D.-207 - Istwert HZG/KLG Ventil |  | In9 | Modicon 1 - EAP2 - UI0 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  |  | TRUE | 0 | 0.65% |  |  | F2-117 |  | Keine
Spannungseingang | RAV-205.RAUD17.VENu01_MW | D.-217 - Istwert FCU Ventil |  | In10 | Modicon 3 - EAP1 - UI1 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  |  | TRUE | 0 | 0.76% |  |  | F2-147 |  | Keine
Spannungseingang | RAV-205.RAUD27.TML001_MW | D.-227 - Istwert VOC |  | In11 | Modicon 5 - M172 - AI4 |  |  |  |  | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  |  | TRUE | 0 | 0% |  |  | F3-177 | GeJa - gibt es diesen Sensor? | Keine
Spannungseingang | RAV-205.RAUD72.LQF001_MW | D.-272 - Istwert VOC |  | In12 | Modicon 6 - M172 - AI8 |  |  |  |  | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  |  | TRUE | 0 | 0.51% |  |  | F3-204 |  | Keine
Spannungseingang | RAV-205.RAUD75.TML001_MW | D.-275 - Istwert VOC |  | In13 | Modicon 7 - M172 - AI4 |  |  |  |  | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  |  | TRUE | 0 | 0.54% |  |  | F3-212 |  | Keine
Spannungseingang | RAV-205.RAUD88.TML001_MW | D.-288 - Istwert VOC |  | In14 | Modicon 7 - M172 - AI8 |  |  |  |  | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  |  | TRUE | 0 | 0.51% |  |  | F3-219 |  | Keine
Digitaleingang | RAV-205.RAUD75.UMV001_PUM_SM | D.-275 - Störung Kondensatpumpe |  | In15 | Modicon 7 - M172 - DI2 | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Aus |  |  | F1-32 |  | Keine
Digitaleingang | RAV-205.RAUD88.UMV001_PUM_SM | D.-288 - Störung Kondensatpumpe |  | In16 | Modicon 7 - M172 - DI4 | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Aus |  |  |  |  | Keine
UI-16 | M7 UI-16 | UI-16 | 7 | [20 empty] | Keine
Spannungseingang | RAV-205.RAUD07.VVR001_MW | D.-207 - Istwert ZUL VVR |  | In1 | Modicon 1 - EAP2 - UI2 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0,00 m³/h | 2 120,00 m³/h | 0,00 m³/h |  |  | TRUE | 0 | 670,18 m³/h |  |  | F2-119 |  | Keine
Spannungseingang | RAV-205.RAUD07.VVR003_MW | D.-207 - Istwert ZUL VVR |  | In2 | Modicon 1 - EAP2 - UI4 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0,00 m³/h | 2 120,00 m³/h | 0,00 m³/h |  |  | TRUE | 0 | 796,85 m³/h |  |  | F2-120 |  | Keine
Spannungseingang | RAV-205.RAUD09.VVR001_MW | D.-209 - Istwert ZUL VVR |  | In3 | Modicon 1 - M172 - AI8 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0,00 m³/h | 340,00 m³/h | 0,00 m³/h |  |  | TRUE | 0 | 81,09 m³/h |  |  | F2-121 |  | Keine
Spannungseingang | RAV-205.RAUD13.VVR001_MW | D.-213 - Istwert ZUL VVR |  | In4 | Modicon 3 - M172 - AI4 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0,00 m³/h | 100,00 m³/h | 0,00 m³/h |  |  | TRUE | 0 | -24,74 m³/h |  |  | F2-139 |  | Keine
Spannungseingang | RAV-205.RAUD17.VVR001_MW | D.-217 - Istwert ZUL VVR |  | In5 | Modicon 3 - M172 - AI5 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0,00 m³/h | 870,00 m³/h | 0,00 m³/h |  |  | TRUE | 0 | 393,46 m³/h |  |  | F2-149 |  | Keine
Spannungseingang | RAV-205.RAUD21.VVR001_MW | D.-221 - Istwert ZUL VVR |  | In6 | Modicon 4 - M172 - AI3 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0,00 m³/h | 1 330,00 m³/h | 0,00 m³/h |  |  | TRUE | 0 | 399,17 m³/h |  |  | F2-164 |  | Keine
Spannungseingang | RAV-205.RAUD33.VVR001_MW | D.-233 - Istwert ZUL VVR |  | In7 | Modicon 5 - M172 - AI5 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0,00 m³/h | 4 300,00 m³/h | 0,00 m³/h |  |  | TRUE | 0 | 772,92 m³/h |  |  | F3-182 |  | Keine
Spannungseingang | RAV-205.RAUD27.VVR001_MW | D.-227 - Istwert ZUL VVR |  | In8 | Modicon 5 - M172 - AI7 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0,00 m³/h | 2 120,00 m³/h | 0,00 m³/h |  |  | TRUE | 0 | 354,57 m³/h |  |  | F3-176 |  | Keine
Spannungseingang | RAV-205.RAUD74.VVR001_MW | D.-274 - Istwert ZUL VVR |  | In9 | Modicon 6 - EAP1 - UI2 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0,00 m³/h | 870,00 m³/h | 0,00 m³/h |  |  | TRUE | 0 | -217,50 m³/h |  |  | F3-205 -prüfen AI3??? |  | Keine
Spannungseingang | RAV-205.RAUD72.VVR001_MW | D.-272 - Istwert ZUL VVR |  | In10 | Modicon 6 - M172 - AI6 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0,00 m³/h | 1 360,00 m³/h | 0,00 m³/h |  |  | TRUE | 0 | 236,81 m³/h |  |  | F3-203 |  | Keine
Spannungseingang | RAV-205.RAUD75.VVR001_MW | D.-275 - Istwert ZUL VVR |  | In11 | Modicon 7 - M172 - AI5 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0,00 m³/h | 3 500,00 m³/h | 0,00 m³/h |  |  | TRUE | 0 | 660,63 m³/h |  |  | F3-211 |  | Keine
Spannungseingang | RAV-205.RAUD88.VVR001_MW | D.-288 - Istwert ZUL VVR |  | In12 | Modicon 7 - M172 - AI6 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0,00 m³/h | 1 360,00 m³/h | 0,00 m³/h |  |  | TRUE | 0 | 288,49 m³/h |  |  | F3-218 |  | Keine
Spannungseingang | RAV-205.RAUD05.MAB001_F_MW | D.-205 - Istwert Abluftfeuchte |  | In13 | Modicon 6 - M172 - AI3 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  |  | TRUE | 0 | -25% |  |  | F3-194 |  | Keine
Spannungseingang | RAV-205.RAUD85.MAB001_F_MW | D.-285 - Istwert Abluftfeuchte |  | In14 | Modicon 7 - M172 - AI9 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  |  | TRUE | 0 | -25% |  |  | F3-223 |  | Keine
Spannungseingang | RAV-205.RAUD05.MAB001_T_MW | D.-205 - Istwert Ablufttemperatur |  | In15 | Modicon 6 - M172 - AI4 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  |  | TRUE | 0 | -25% |  |  | F3-194 |  | Keine
Spannungseingang | RAV-205.RAUD85.MAB001_T_MW | D.-285 - Istwert Ablufttemperatur |  | In16 | Modicon 7 - M172 - AI10 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  |  | TRUE | 0 | -25% |  |  | F3-223 |  | Keine
UI-16 | M8 UI-16 | UI-16 | 8 | [20 empty] | Keine
Spannungseingang | RAV-205.RAUD07.VVR002_MW | D.-207 - Istwert ABL VVR |  | In1 | Modicon 1 - EAP2 - UI3 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0,00 m³/h | 2 120,00 m³/h | 0,00 m³/h |  |  | TRUE | 0 | 862,04 m³/h |  |  | F2-119 |  | Keine
Spannungseingang | RAV-205.RAUD07.VVR004_MW | D.-207 - Istwert ABL VVR |  | In2 | Modicon 1 - EAP2 - UI5 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0,00 m³/h | 2 120,00 m³/h | 0,00 m³/h |  |  | TRUE | 0 | 839,52 m³/h |  |  | F2-120 |  | Keine
Spannungseingang | RAV-205.RAUD09.VVR002_MW | D.-209 - Istwert ABL VVR |  | In3 | Modicon 1 - M172 - AI7 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0,00 m³/h | 340,00 m³/h | 0,00 m³/h |  |  | TRUE | 0 | 104,00 m³/h |  |  | F2-121 |  | Keine
Spannungseingang | RAV-205.RAUD13.VVR002_MW | D.-213 - Istwert ABL VVR |  | In4 | Modicon 3 - M172 - AI3 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0,00 m³/h | 100,00 m³/h | 0,00 m³/h |  |  | TRUE | 0 | -25,00 m³/h |  |  | F2-139 |  | Keine
Spannungseingang | RAV-205.RAUD17.VVR002_MW | D.-217 - Istwert ABL VVR |  | In5 | Modicon 3 - M172 - AI6 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0,00 m³/h | 870,00 m³/h | 0,00 m³/h |  |  | TRUE | 0 | 403,57 m³/h |  |  | F2-149 |  | Keine
Spannungseingang | RAV-205.RAUD21.VVR002_MW | D.-221 - Istwert ABL VVR |  | In6 | Modicon 4 - M172 - AI4 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0,00 m³/h | 1 330,00 m³/h | 0,00 m³/h |  |  | TRUE | 0 | 394,51 m³/h |  |  | F2-164 |  | Keine
Spannungseingang | RAV-205.RAUD27.VVR002_MW | D.-227 - Istwert ABL VVR |  | In7 | Modicon 5 - M172 - AI3 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0,00 m³/h | 870,00 m³/h | 0,00 m³/h |  |  | TRUE | 0 | 398,13 m³/h |  |  | F3-176 |  | Keine
Spannungseingang | RAV-205.RAUD33.VVR002_MW | D.-233 - Istwert ABL VVR |  | In8 | Modicon 5 - M172 - AI6 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0,00 m³/h | 3 500,00 m³/h | 0,00 m³/h |  |  | TRUE | 0 | 824,25 m³/h |  |  | F3-182 |  | Keine
Spannungseingang | RAV-205.RAUD05.VVR002_MW | D.-205 - Istwert ABL VVR |  | In9 | Modicon 6 - M172 - AI5 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0,00 m³/h | 100,00 m³/h | 0,00 m³/h |  |  | TRUE | 0 | 29,79 m³/h |  |  | F3-196 |  | Keine
Spannungseingang | RAV-205.RAUD72.VVR002_MW | D.-272 - Istwert ABL VVR |  | In10 | Modicon 6 - M172 - AI7 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0,00 m³/h | 1 360,00 m³/h | 0,00 m³/h |  |  | TRUE | 0 | 239,19 m³/h |  |  | F3-203 |  | Keine
Spannungseingang | RAV-205.RAUD85.VVR002_MW | D.-285 - Istwert ABL VVR |  | In11 | Modicon 7 - EAP1 - UI4 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0,00 m³/h | 1 360,00 m³/h | 0,00 m³/h |  |  | TRUE | 0 | -319,43 m³/h |  |  | F3-222 |  | Keine
Spannungseingang | RAV-205.RAUD75.VVR002_MW | D.-275 - Istwert ABL VVR |  | In12 | Modicon 7 - M172 - AI3 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0,00 m³/h | 1 700,00 m³/h | 0,00 m³/h |  |  | TRUE | 0 | 396,10 m³/h |  |  | F3-211 |  | Keine
Spannungseingang | RAV-205.RAUD88.VVR002_MW | D.-288 - Istwert ABL VVR |  | In13 | Modicon 7 - M172 - AI7 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0,00 m³/h | 870,00 m³/h | 0,00 m³/h |  |  | TRUE | 0 | 128,22 m³/h |  |  | F3-218 |  | Keine
Spannungseingang | RAV-205.RAUD07.VEN101_MW | D.-207 - Istwert 6-Wege Ventil |  | In14 | 0,00 m³/h |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  |  | FALSE | 0 | 0.09% |  |  | 0,00 m³/h | 0,00 m³/h | Keine
Leerer Eingang | M8 UI-16_LeerInput_15? |  |  | In15 |  |  |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 ohm |  |  | 0,00 °C
Leerer Eingang | M8 UI-16_LeerInput_16? |  |  | In16 |  |  |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 ohm |  |  | 0,00 °C
AO-V-8 | M9 AO-V-8 | AO-V-8 | 9 | [20 empty] | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD07.UMV001_YB | D.-207 - Signal FCU |  | Out1 | Modicon 1 - M172 - AO1 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  |  | 0 | 19.96% | 20% | 0% | F2-14 |  | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD07.UMV002_YB | D.-207 - Signal FCU |  | Out2 | Modicon 1 - M172 - AO2 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  |  | 0 | 19.91% | 20% | 0% | F2-15 |  | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD07.UMV003_YB | D.-207 - Signal FCU |  | Out3 | Modicon 1 - M172 - AO3 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  |  | 0 | 20.04% | 20% | 0% | F2-16 |  | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD07.UMV004_YB | D.-207 - Signal FCU |  | Out4 | Modicon 1 - M172 - AO4 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  |  | 0 | 20.03% | 20% | 0% | F2-17 |  | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD09.VVR001_YB | D.-209 - Signal ZUL VVR |  | Out5 | Modicon 1 - M172 - AO5 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 40,00 m³/h | 80,00 m³/h |  |  |  |  | 0 | 80,00 m³/h | 80,00 m³/h | 0,00 m³/h | F2-121 |  | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD09.VVR002_YB | D.-209 - Signal ABL VVR |  | Out6 | Modicon 1 - M172 - AO6 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 40,00 m³/h | 80,00 m³/h |  |  |  |  | 0 | 79,99 m³/h | 80,00 m³/h | 0,00 m³/h | F2-121 |  | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD07.VENu01_YB | D.-207 - Signal HZG/KLG Ventil |  | Out7 | Modicon 1 - EAP1 - UO0 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  |  | 0 | 0.13% | 0% | 0% | F2-108 |  | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD07.VEN101_YB | D.-207 - Signal 6-Wege Ventil |  | Out8 | Modicon 1 - EAP1 - UO1 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  |  | 0 | 0.09% | 0% | 0% | F2-109 |  | Keine
AO-V-8 | M10 AO-V-8 | AO-V-8 | 10 | [20 empty] | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD07.VENu02_YB | D.-207 - Signal HZG/KLG Ventil |  | Out1 | Modicon 1 - EAP1 - UO2 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  |  | 0 | 0.13% | 0% | 0% | F2-111 |  | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD07.VENu03_YB | D.-207 - Signal HZG/KLG Ventil |  | Out2 | Modicon 1 - EAP1 - UO4 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  |  | 0 | 0.11% | 0% | 0% | F2-114 |  | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD07.VENu04_YB | D.-207 - Signal HZG/KLG Ventil |  | Out3 | Modicon 1 - EAP2 - UO0 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  |  | 0 | 0.11% | 0% | 0% | F2-117 |  | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD07.VVR001_YB | D.-207 - Signal ZUL VVR |  | Out4 | Modicon 1 - EAP2 - UO2 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 425,00 m³/h | 850,00 m³/h |  |  |  |  | 0 | 850,00 m³/h | 850,00 m³/h | 0,00 m³/h | F2-119 |  | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD07.VVR002_YB | D.-207 - Signal ABL VVR |  | Out5 | Modicon 1 - EAP2 - UO3 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 425,00 m³/h | 825,00 m³/h |  |  |  |  | 0 | 825,00 m³/h | 850,00 m³/h | 0,00 m³/h | F2-120 |  | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD07.VVR003_YB | D.-207 - Signal ZUL VVR |  | Out6 | Modicon 1 - EAP2 - UO4 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 425,00 m³/h | 850,00 m³/h |  |  |  |  | 0 | 849,15 m³/h | 850,00 m³/h | 0,00 m³/h | F2-119 |  | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD07.VVR004_YB | D.-207 - Signal ABL VVR |  | Out7 | Modicon 1 - EAP2 - UO5 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 425,00 m³/h | 850,00 m³/h |  |  |  |  | 0 | 849,73 m³/h | 850,00 m³/h | 0,00 m³/h | F2-120 |  | Keine
Spannungsausgang | Spannungsausgang_8 | Spannungsausgang_8 - |  | Out8 | [5 empty] | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V |  |  |  |  | 0 | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V |  |  | Keine
AO-V-8 | M11 AO-V-8 | AO-V-8 | 11 | [20 empty] | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD10.UMV001_YB | D.-210 - Signal FCU |  | Out1 | Modicon 2 - M172 - AO1 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  |  | 0 | 59.74% | 60% | 0% | F1-18 |  | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD11.UMVh01_YB | D.-211 - Signal FCU |  | Out2 | Modicon 2 - M172 - AO2 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  |  | 0 | 0.13% | 0% | 0% | F1-20 |  | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD11.UMVh02_YB | D.-211 - Signal FCU |  | Out3 | Modicon 2 - M172 - AO3 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  |  | 0 | 0.1% | 0% | 0% | F1-21 |  | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD12.UMV001_YB | D.-212 - Signal FCU |  | Out4 | Modicon 2 - M172 - AO4 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  |  | 0 | 20.01% | 20% | 0% | F1-21 |  | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD18.UMV001_YB | D.-218 - Signal FCU |  | Out5 | Modicon 2 - M172 - AO5 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  |  | 0 | 47.38% | 47.5% | 0% | F1-26 |  | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD18.VENh01_YB | D.-218 - Istwert FCU Heizventil |  | Out6 | Modicon 2 - M172 - AO6 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  |  | 0 | 34.5% | 34.38% | 0% | F2-153 |  | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD10.VENk01_YB | D.-210 - Signal FCU Kälteventil |  | Out7 | Modicon 2 - EAP1 - UO0 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  |  | 0 | 99.96% | 100% | 0% | -122 |  | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD11.VENh01_YB | D.-211 - Signal FCU Heizventil |  | Out8 | Modicon 2 - EAP1 - UO1 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  |  | 0 | 0.08% | 0% | 0% | F2-128 |  | Keine
AO-V-8 | M12 AO-V-8 | AO-V-8 | 12 | [20 empty] | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD11.VENh02_YB | D.-211 - Signal FCU Heizventil |  | Out1 | Modicon 2 - EAP1 - UO2 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  |  | 0 | 0.1% | 0% | 0% | F2-130 |  | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD12.VENk01_YB | D.-212 - Signal FCU Kälteventil |  | Out2 | Modicon 2 - EAP1 - UO3 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | F2-133 |  | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD12.VENh01_YB | D.-212 - Signal FCU Heizventil |  | Out3 | Modicon 2 - EAP1 - UO4 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  |  | 0 | 0.17% | 0% | 0% | F2-134 |  | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD18.VENk01_YB | D.-218 - Signal FCU Kälteventil |  | Out4 | Modicon 2 - EAP1 - UO5 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  |  | 0 | 0.21% | 0% | 0% | F2-152 |  | Keine
Leerer Ausgang | M12 AO-V-8_LeerOutput_5? |  |  | Out5 | [14 empty] | 0,00 V | 0,00 V
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD88.VENk01_YB | D.-288 - Signal FCU Kälteventil |  | Out6 | Modicon 7 - EAP1 - UO2 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  |  | 0 | 0.1% | 0% | 0% | F3-215 |  | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD88.VENh01_YB | D.-288 - Signal FCU Heizventil |  | Out7 | Modicon 7 - EAP1 - UO3 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  |  | 0 | 42.93% | 42.98% | 0% | F3-216 |  | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD85.VVR002_YB | D.-285 - Signal ABL VVR |  | Out8 | Modicon 7 - EAP1 - UO4 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 285,00 m³/h | 570,00 m³/h |  |  |  |  | 0 | 285,36 m³/h | 0,00 m³/h | 0,00 m³/h | F3-222 |  | Keine
AO-V-8 | M14 AO-V-8 | AO-V-8 | 14 | [20 empty] | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD13.UMV001_YB | D.-213 - Signal FCU |  | Out1 | Modicon 3 - M172 - AO1 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  |  | 0 | 19.94% | 20% | 0% | F1-22 |  | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD13.VVR001_YB | D.-213 - Signal ZUL VVR |  | Out2 | Modicon 3 - M172 - AO2 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0,00 m³/h | 100,00 m³/h |  |  |  |  | 0 | 100,00 m³/h | 100,00 m³/h | 0,00 m³/h | F2-139 |  | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD13.VVR002_YB | D.-213 - Signal ABL VVR |  | Out3 | Modicon 3 - M172 - AO3 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0,00 m³/h | 100,00 m³/h |  |  |  |  | 0 | 100,00 m³/h | 100,00 m³/h | 0,00 m³/h | F2-139 |  | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD17.UMV001_YB | D.-217 - Signal FCU |  | Out4 | Modicon 3 - M172 - AO4 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  |  | 0 | 20.01% | 20% | 0% | F1-25 |  | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD17.VVR001_YB | D.-217 - Signal ZUL VVR |  | Out5 | Modicon 3 - M172 - AO5 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 200,00 m³/h | 400,00 m³/h |  |  |  |  | 0 | 400,00 m³/h | 400,00 m³/h | 0,00 m³/h | F2-149 |  | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD17.VVR002_YB | D.-217 - Signal ABL VVR |  | Out6 | Modicon 3 - M172 - AO6 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 200,00 m³/h | 400,00 m³/h |  |  |  |  | 0 | 400,00 m³/h | 400,00 m³/h | 0,00 m³/h | F2-149 |  | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD13.VENk01_YB | D.-213 - Signal FCU Kälteventil |  | Out7 | Modicon 3 - EAP1 - UO0 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  |  | 0 | 0.15% | 0% | 0% | F2-138 |  | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD17.VENu01_YB | D.-217 - Signal FCU Ventil |  | Out8 | Modicon 3 - EAP1 - UO1 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  |  | 0 | 0.21% | 0% | 0% | F2-147 |  | Keine
AO-V-8 | M15 AO-V-8 | AO-V-8 | 15 | [20 empty] | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD20.UMV001_YB | D.-220 - Signal FCU |  | Out1 | Modicon 4 - M172 - AO1 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  |  | 0 | 60.2% | 60% | 0% | F1-27 |  | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD21.UMV001_YB | D.-221 - Signal FCU |  | Out2 | Modicon 4 - M172 - AO2 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  |  | 0 | 19.9% | 20% | 0% | F1-28 |  | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD21.VVR001_YB | D.-221 - Signal ZUL VVR |  | Out3 | Modicon 4 - M172 - AO3 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 205,00 m³/h | 410,00 m³/h |  |  |  |  | 0 | 410,00 m³/h | 410,00 m³/h | 0,00 m³/h | F2-164 |  | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD21.VVR002_YB | D.-221 - Signal ABL VVR |  | Out4 | Modicon 4 - M172 - AO4 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 205,00 m³/h | 410,00 m³/h |  |  |  |  | 0 | 409,77 m³/h | 410,00 m³/h | 0,00 m³/h | F2-164 |  | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD20.VENk01_YB | D.-220 - Signal FCU Kälteventil |  | Out5 | Modicon 4 - EAP1 - UO0 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  |  | 0 | 99.82% | 100% | 0% | F2-156 |  | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD20.VENh01_YB | D.-220 - Signal FCU Heizventil |  | Out6 | Modicon 4 - EAP1 - UO1 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  |  | 0 | 0.17% | 0% | 0% | F2-157 |  | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD21.VENk01_YB | D.-221 - Signal FCU Kälteventil |  | Out7 | Modicon 4 - EAP1 - UO2 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  |  | 0 | 0.05% | 0% | 0% | F2-161 |  | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD21.VENh01_YB | D.-221 - Signal FCU Heizventil |  | Out8 | Modicon 4 - EAP1 - UO3 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  |  | 0 | 0.13% | 0% | 0% | F2-162 |  | Keine
AO-V-8 | M16 AO-V-8 | AO-V-8 | 16 | [20 empty] | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD27.UMV001_YB | D.-227 - Signal FCU |  | Out1 | Modicon 5 - M172 - AO1 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  |  | 0 | 46.24% | 46.14% | 0% | F1-30 |  | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD27.VVR001_YB | D.-227 - Signal ZUL VVR |  | Out2 | Modicon 5 - M172 - AO2 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 350,00 m³/h | 600,00 m³/h |  |  |  |  | 0 | 350,41 m³/h | 350,00 m³/h | 0,00 m³/h | F3-176 |  | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD27.VVR002_YB | D.-227 - Signal ABL VVR |  | Out3 | Modicon 5 - M172 - AO3 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 90,00 m³/h | 400,00 m³/h |  |  |  |  | 0 | 399,81 m³/h | 400,00 m³/h | 0,00 m³/h | F3-176 |  | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD33.VVR001_YB | D.-233 - Signal ZUL VVR |  | Out4 | Modicon 5 - M172 - AO4 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 735,00 m³/h | 1 470,00 m³/h |  |  |  |  | 0 | 1 470,00 m³/h | 1 470,00 m³/h | 0,00 m³/h | F3-182 |  | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD33.VVR002_YB | D.-2333 - Signal ABL VVR |  | Out5 | Modicon 5 - M172 - AO5 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 605,00 m³/h | 1 340,00 m³/h |  |  |  |  | 0 | 1 338,25 m³/h | 1 340,00 m³/h | 0,00 m³/h | F3-182 |  | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD27.VENk01_YB | D.-227 - Signal FCU Kälteventil |  | Out6 | Modicon 5 - EAP1 - UO0 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  |  | 0 | 32.51% | 32.67% | 0% | F3-173 |  | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD27.VENh01_YB | D.-227 - Signal FCU Heizventil |  | Out7 | Modicon 5 - EAP1 - UO1 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  |  | 0 | 0.06% | 0% | 0% | F3-174 |  | Keine
Spannungsausgang | Spannungsausgang_3 | Spannungsausgang_3 - |  | Out8 | [5 empty] | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V |  |  |  |  | 0 | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V |  |  | Keine
AO-V-8 | M17 AO-V-8 | AO-V-8 | 17 | [20 empty] | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD61.UMV001_YB | D.-261 - Signal FCU |  | Out1 | Modicon 6 - M172 - AO1 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  |  | 0 | 60.16% | 60% | 0% | F1-31 |  | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD61.UMV002_YB | D.-261 - Signal FCU |  | Out2 | Modicon 6 - M172 - AO2 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  |  | 0 | 0.14% | 0% | 0% | F1-32 |  | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD05.VVR002_YB | D.-205 - Signal ABL VVR |  | Out3 | Modicon 6 - M172 - AO3 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0,00 m³/h | 100,00 m³/h |  |  |  |  | 0 | 100,00 m³/h | 1 340,00 m³/h | 0,00 m³/h | F3-196 |  | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD72.VVR001_YB | D.-272 - Signal ZUL VVR |  | Out4 | Modicon 6 - M172 - AO4 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 235,00 m³/h | 470,00 m³/h |  |  |  |  | 0 | 235,41 m³/h | 235,00 m³/h | 0,00 m³/h | F3-203 |  | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD72.VVR002_YB | D.-272 - Signal ABL VVR |  | Out5 | Modicon 6 - M172 - AO5 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 235,00 m³/h | 470,00 m³/h |  |  |  |  | 0 | 235,38 m³/h | 235,00 m³/h | 0,00 m³/h | F3-203 |  | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD61.VENk01_YB | D.-261 - Signal FCU Kälteventil |  | Out6 | Modicon 6 - EAP1 - UO0 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  |  | 0 | 99.82% | 100% | 0% | F3-191 |  | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD61.VENk02_YB | D.-261 - Signal FCU Kälteventil |  | Out7 | Modicon 6 - EAP1 - UO1 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  |  | 0 | 0.04% | 0% | 0% | F3-192 |  | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD74.VVR001_YB | D.-274 - Signal ZUL VVR |  | Out8 | Modicon 6 - EAP1 - UO2 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 190,00 m³/h | 380,00 m³/h |  |  |  |  | 0 | 379,69 m³/h | 380,00 m³/h | 0,00 m³/h | F3-205- prüfen AO3??? |  | Keine
AO-V-8 | M18 AO-V-8 | AO-V-8 | 18 | [20 empty] | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD75.UMV001_YB | D.-275 - Signal FCU |  | Out1 | Modicon 7 - M172 - AO1 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  |  | 0 | 49.56% | 49.7% | 0% | F1-33 |  | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD75.VVR001_YB | D.-275 - Signal ZUL VVR |  | Out2 | Modicon 7 - M172 - AO2 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 645,00 m³/h | 1 290,00 m³/h |  |  |  |  | 0 | 645,89 m³/h | 645,00 m³/h | 0,00 m³/h | F3-211 |  | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD75.VVR002_YB | D.-275 - Signal ABL VVR |  | Out3 | Modicon 7 - M172 - AO3 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 385,00 m³/h | 770,00 m³/h |  |  |  |  | 0 | 385,77 m³/h | 385,00 m³/h | 0,00 m³/h | F3-211 |  | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD88.UMV001_YB | D.-288 - Signal FCU |  | Out4 | Modicon 7 - M172 - AO4 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  |  | 0 | 54.3% | 54.38% | 0% | F1-34 |  | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD88.VVR001_YB | D.-288 - Signal ZUL VVR |  | Out5 | Modicon 7 - M172 - AO5 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 285,00 m³/h | 570,00 m³/h |  |  |  |  | 0 | 285,36 m³/h | 285,00 m³/h | 0,00 m³/h | F3-218 |  | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD88.VVR002_YB | D.-288 - Signal ABL VVR |  | Out6 | Modicon 7 - M172 - AO6 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 125,00 m³/h | 410,00 m³/h |  |  |  |  | 0 | 125,50 m³/h | 125,00 m³/h | 0,00 m³/h | F3-218 |  | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD75.VENk01_YB | D.-275 - Signal FCU Kälteventil |  | Out7 | Modicon 7 - EAP1 - UO0 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  |  | 0 | 0.08% | 0% | 0% | F3-208 |  | Keine
Spannungsausgang | RAV-205.RAUD75.VENh01_YB | D.-275 - Signal FCU Heizventil |  | Out8 | Modicon 7 - EAP1 - UO1 |  |  |  |  | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  |  | 0 | 37.11% | 37.12% | 0% | F3-209 |  | Keine
DI-16 | M19 DI-16 | DI-16 | 19 | [20 empty] | Keine
Digitaleingang | RAV-205.RAV205.ASV002_SM | RAV205 - Störung Überspannungschutz |  | In1 | Modicon 1 - M172 - DI1 | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Aus |  |  | F1-2 |  | Keine
Digitaleingang | RAV-205.RAV205.ASV003_SM | RAV205 - Störung Hilfspannungsüberwachung |  | In2 | Modicon 1 - M172 - DI2 | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Aus |  |  | F1-8 |  | Keine
Digitaleingang | RAV-205.RAV205.ASV004_SM | RAV205 - Störung Asymmetrierelais |  | In3 | Modicon 1 - M172 - DI3 | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Aus |  |  | F1-9 |  | Keine
Digitaleingang | RAV-205.RAV205.ASV001_QUT_BM | RAV205 - Betriebsmeldung Fernresettraster |  | In4 | Modicon 1 - M172 - DI4 | FALSE | Grün | FALSE | [10 empty] | Aus |  |  | F1-10 |  | Keine
Digitaleingang | RAV-205.RAV205.LCK001_SM | RAV205 - Störung Leckageüberwachung |  | In5 | Modicon 1 - M172 - DI5 | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Aus |  |  | F1-10 |  | Keine
Digitaleingang | RAV-205.RAUD07.UMV001_PUM_SM | D.-207 - Störung Kondensatpumpe |  | In6 | Modicon 1 - M172 - DI7 | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Aus |  |  | F2-14 |  | Keine
Digitaleingang | RAV-205.RAUD07.UMV002_PUM_SM | D.-207 - Störung Kondensatpumpe |  | In7 | Modicon 1 - M172 - DI9 | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Aus |  |  | F2-15 |  | Keine
Digitaleingang | RAV-205.RAUD07.UMV003_PUM_SM | D.-207 - Störung Kondensatpumpe |  | In8 | Modicon 1 - M172 - DI11 | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Aus |  |  | F2-16 |  | Keine
Digitaleingang | RAV-205.RAUD07.UMV004_PUM_SM | D.-207 - Störung Kondensatpumpe |  | In9 | Modicon 1 - EAP1 - DI0 | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Aus |  |  | F2-17 |  | Keine
Digitaleingang | RAV-205.RAUC17.KLT_FG_BM | RAUC17 - Kältebetrieb Freigabe |  | In10 | Modicon 1 - EAP2 - DI0 | FALSE | Grün | FALSE | [10 empty] | Aus |  |  |  |  | Keine
Digitaleingang | RAV-205.RAUC17.HZG_FG_BM | RAUC17 - Heizbetrieb Freigabe |  | In11 | Modicon 1 - EAP2 - DI1 | FALSE | Grün | FALSE | [10 empty] | Aus |  |  |  |  | Keine
Digitaleingang | RAV-205.RAUD10.UMVk01_PUM_SM | D.-210 - Störung Kondensatpumpe |  | In12 | Modicon 2 - M172 - DI2 | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Aus |  |  | F1-18 |  | Keine
Digitaleingang | RAV-205.RAUD12.UMV001_PUM_SM | D.-212 - Störung Kondensatpumpe |  | In13 | Modicon 2 - M172 - DI6 | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Aus |  |  | F1-21 |  | Keine
Digitaleingang | RAV-205.RAUD18.UMV001_PUM_SM | D.-218 - Störung Kondensatpumpe |  | In14 | Modicon 2 - M172 - DI8 | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Aus |  |  | F1-26 |  | Keine
Digitaleingang | RAV-205.RLT105.ASR001_BM | D.-213 - Betrieb Trockner |  | In15 | Modicon 3 - EAP1 - DI0 | FALSE | Grün | FALSE | [10 empty] | Aus |  |  |  |  | Keine
Digitaleingang | RAV-205.RLT105.ASR002_BM | D.-213 - Betrieb Trockner |  | In16 | Modicon 3 - EAP1 - DI1 | FALSE | Grün | FALSE | [10 empty] | Aus |  |  |  |  | Keine
DI-16 | M20 DI-16 | DI-16 | 20 | [20 empty] | Keine
Digitaleingang | RAV-205.RAUD13.UMVk01_PUM_SM | D.-213 - Störung Kondensatpumpe |  | In1 | Modicon 3 - M172 - DI2 | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Aus |  |  | F1-22 |  | Keine
Digitaleingang | RAV-205.RLT105.ZUV001_BM | D.-213 - Betrieb Ventilator |  | In2 | Modicon 3 - M172 - DI3 | FALSE | Grün | FALSE | [10 empty] | Aus |  |  |  |  | Keine
Digitaleingang | RAV-205.RLT105.ZUV001_SM | D.-213 - Störung Ventilator |  | In3 | Modicon 3 - M172 - DI4 | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Aus |  |  |  |  | Keine
Digitaleingang | RAV-205.RLT105.REP001_WM | D.-213 - Wartung Rep. Schalter Ventilator |  | In4 | Modicon 3 - M172 - DI5 | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Aus |  |  |  |  | Keine
Digitaleingang | RAV-205.RLT105.ABV001_BM | D.-213 - Betrieb Ventilator |  | In5 | Modicon 3 - M172 - DI6 | FALSE | Grün | FALSE | [10 empty] | Aus |  |  |  |  | Keine
Digitaleingang | RAV-205.RLT105.ABV001_SM | D.-213 - Störung Ventilator |  | In6 | Modicon 3 - M172 - DI7 | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Aus |  |  |  |  | Keine
Digitaleingang | RAV-205.RLT105.REP002_WM | D.-213 - Wartung Rep. Schalter Ventilator |  | In7 | Modicon 3 - M172 - DI8 | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Aus |  |  |  |  | Keine
Digitaleingang | RAV-205.RAUD17.UMV001_PUM_SM | D.-217 - Störung Kondensatpumpe |  | In8 | Modicon 3 - M172 - DI10 | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Aus |  |  | F1-25 |  | Keine
Digitaleingang | RAV-205.RAUD13.SPÜ001_BM | D.-213 - Betrieb Spülstation |  | In9 | Modicon 3 - M172 - DI11 | FALSE | Grün | FALSE | [10 empty] | Aus |  |  |  |  | Keine
Digitaleingang | RAV-205.RAUD13.SPÜ001_SM | D.-213 - Störng Spülstation |  | In10 | Modicon 3 - M172 - DI12 | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Ein |  |  |  |  | Keine
Digitaleingang | RAV-205.RAUD20.UMV001_PUM_SM | D.-220 - Störung Kondensatpumpe |  | In11 | Modicon 4 - M172 - DI2 | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Aus |  |  | F1-27 |  | Keine
Digitaleingang | RAV-205.RAUD21.UMV001_PUM_SM | D.-221 - Störung Kondensatpumpe |  | In12 | Modicon 4 - M172 - DI4 | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Aus |  |  | F1-28 |  | Keine
Digitaleingang | RAV-205.RAUD27.UMV001_PUM_SM | D.-227 - Störung Kondensatpumpe |  | In13 | Modicon 5 - M172 - DI2 | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Aus |  |  | F1-30 |  | Keine
Digitaleingang | RAV-205.RAUD61.UMVk01_PUM_SM | D.-261 - Störung Kondensatpumpe |  | In14 | Modicon 6 - M172 - DI2 | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Aus |  |  | F1-31 |  | Keine
Digitaleingang | RAV-205.RAUD61.UMVk02_PUM_SM | D.-261 - Störung Kondensatpumpe |  | In15 | Modicon 6 - M172 - DI4 | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Ein |  |  | F1-32 |  | Keine
Digitaleingang | RBH-205.RAUD12.RBH_RK1_SM | RBH-205.RAUD12. Störung Rohrbegleitheizung |  | In16 |  | FALSE | Grün | FALSE | [10 empty] | Ein |  |  |  |  | Keine
DO-FA-12 | M21 DO-FA-12 | DO-FA-12 | 21 | [20 empty] | Keine
Digitalausgang | RAV-205.RAUD07.KLT_SB | D.-207 - Freigabe Kältebetrieb |  | Out1 | Modicon 1 - M172 - DO1 | FALSE | [12 empty] | Aus | Aus | Aus |  |  | Keine
Digitalausgang | RAV-205.RAUD07.HZG_SB | D.-207 - Freigabe Heizbetrieb |  | Out2 | Modicon 1 - M172 - DO2 | FALSE | [12 empty] | Aus | Aus | Aus |  |  | Keine
Digitalausgang | RAV-205.RAV205.ASV001_QUT_SB | RAV205 - Stellbefehl Fernresettraster |  | Out3 | Modicon 1 - M172 - DO3 | FALSE | [12 empty] | Aus | Aus | Aus |  |  | Keine
Digitalausgang | RAV-205.RAV205.ASV001_SSM_SB | RAV205 - Stellbefehl Sammelstörung |  | Out4 | Modicon 1 - M172 - DO4 | FALSE | [12 empty] | Ein | Ein | Aus |  |  | Keine
Digitalausgang | RAV-205.RAUD10.HKV001_SB | D.-210 - Stellbefehl Ventil Heizung |  | Out5 | Modicon 2 - M172 - DO1 | FALSE | [12 empty] | Aus | Aus | Aus | F2-125 |  | Keine
Digitalausgang | RAV-205.RAUD12.HKV001_SB | D.-212 - Stellbefehl Ventil Heizung |  | Out6 | Modicon 2 - M172 - DO2 | FALSE | [12 empty] | Ein | Ein | Aus | F2-135 |  | Keine
Digitalausgang | RAV-205.RLT105.ZUV001_SB | D.-213 - Stellbefehl Ventilator |  | Out7 | Modicon 3 - M172 - DO1 | FALSE | [12 empty] | Aus | Aus | Aus |  |  | Keine
Digitalausgang | RAV-205.RLT105.ABV001_SB | D.-213 - Stellbefehl Ventilator |  | Out8 | Modicon 3 - M172 - DO2 | TRUE | [12 empty] | Aus | Aus | Aus |  |  | Keine
Digitalausgang | RAV-205.RAUD62.FBV001_SB | D.-262 - Stellbefehl Ventil Heizung |  | Out9 | Modicon 3 - M172 - DO3 | FALSE | [12 empty] | Aus | Aus | Aus | F2-141 |  | Keine
Digitalausgang | RAV-205.RAUD17.KLT_ANF_SB | D.-217 - Anforderumg 6-Wege Kälte |  | Out10 | Modicon 3 - M172 - DO5 | FALSE | [12 empty] | Aus | Aus | Aus |  |  | Keine
Digitalausgang | RAV-205.RAUD17.HZG_ANF_SB | D.-217 - Anforderumg 6-Wege Heizung |  | Out11 | Modicon 3 - M172 - DO6 | FALSE | [12 empty] | Aus | Aus | Aus |  |  | Keine
Digitalausgang | RAV-205.RAUD13.SPÜ001_SB | D.-213 - Stellbefehl Spülstation |  | Out12 | Modicon 3 - M172 - DO8 | FALSE | [12 empty] | Aus | Aus | Aus |  |  | Keine
DO-FA-12 | M22 DO-FA-12 | DO-FA-12 | 22 | [20 empty] | Keine
Digitalausgang | RAV-205.RAUD20.HKV001_SB | D.-220 - Stellbefehl Ventil Heizung |  | Out1 | Modicon 4 - M172 - DO1 | FALSE | [12 empty] | Aus | Aus | Aus | F2-158 |  | Keine
Digitalausgang | RAV-205.RAUD21.FBV001_SB | D.-221 - Stellbefehl Ventil Heizung |  | Out2 | Modicon 4 - M172 - DO2 | FALSE | [12 empty] | Aus | Aus | Aus | F2-163 |  | Keine
Digitalausgang | RAV-205.RAUD27.FBV001_SB | D.-227 - Stellbefehl Ventil Heizung |  | Out3 | Modicon 5 - M172 - DO1 | FALSE | [12 empty] | Aus | Aus | Aus | F3-175 |  | Keine
Digitalausgang | RAV-205.RAUD33.FBV001_SB | D.-233 - Stellbefehl Ventil Heizung |  | Out4 | Modicon 5 - M172 - DO2 | FALSE | [12 empty] | Ein | Ein | Aus | F3-181 |  | Keine
Digitalausgang | RAV-205.RAUD29.FBV001_SB | D.-229 - Stellbefehl Ventil Heizung |  | Out5 | Modicon 5 - M172 - DO5 | FALSE | [12 empty] | Aus | Aus | Aus | F3-184 |  | Keine
Digitalausgang | RAV-205.RAUD30.FBV001_SB | D.-230 - Stellbefehl Ventil Heizung |  | Out6 | Modicon 5 - M172 - DO6 | FALSE | [12 empty] | Aus | Aus | Aus | F3-185 |  | Keine
Digitalausgang | RAV-205.RAUD32.FBV001_SB | D.-232 - Stellbefehl Ventil Heizung |  | Out7 | Modicon 5 - M172 - DO7 | FALSE | [12 empty] | Aus | Aus | Aus | F3-188 |  | Keine
Digitalausgang | RAV-205.RAUD05.FBV001_SB | D.-205 -Stellbefehl Ventil Heizung |  | Out8 | Modicon 6 - M172 - DO5 | FALSE | [12 empty] | Aus | Aus | Aus | F3-195 |  | Keine
Digitalausgang | RAV-205.RAUD65.FBV001_SB | D.-205 - Stellbefehl Ventil Heizung |  | Out9 | Modicon 6 - M172 - DO6 | FALSE | [12 empty] | Ein | Ein | Aus | F3-198 |  | Keine
Digitalausgang | RAV-205.RAUD72.FBV001_SB | D.-272 - Stellbefehl Ventil Heizung |  | Out10 | Modicon 6 - M172 - DO7 | FALSE | [12 empty] | Aus | Aus | Aus | F3-202 |  | Keine
Digitalausgang | RAV-205.RAUD75.FBV001_SB | D.-275 - Stellbefehl Ventil Heizung |  | Out11 | Modicon 7 - M172 - DO1 | FALSE | [12 empty] | Ein | Ein | Aus | F3-210 |  | Keine
Digitalausgang | RAV-205.RAUD88.FBV001_SB | D.-288 - Stellbefehl Ventil Heizung |  | Out12 | Modicon 7 - M172 - DO2 | FALSE | [12 empty] | Ein | Ein | Aus | F3-217 |  | Keine

## ASP0303_DP (2) (hidden)
DO-FA-12 | M3 253K2 | M3 253K2 - DO-FA-12 | 3 | [20 empty] | Keine
Digitalausgang | ELT303.ASV010_QUT_SB | ELT303 - Schaltbefehl Fernresettaster |  | Out1 | ASP0303s_Entsperren_SB | FALSE | [12 empty] | Aus | Aus | Aus | =ASP0303s&EFS+F3/ASP0303s/205.4 |  | Keine
Digitalausgang | ELT303.ASV010_QUT_SBSSM_LED_SB | ELT303 - Schaltbefehl Summenstörung |  | Out2 | ASP0303s_SSM_LED_SB | FALSE | [12 empty] | Aus | Aus | Aus | =ASP0303s&EFS+F3/ASP0303s/205.7 |  | Keine
Digitalausgang | BMA001.BMZ021_SB | BMA001 - Schaltbefehl BMZ021 |  | Out3 | ASP0303s_BMA_FUB021_SB | FALSE | [12 empty] | Aus | Aus | Aus | =ASP0303s&EFS+F3/ASP0303s/202.1 |  | Keine
Digitalausgang | BMA001.BMZ034_SB | BMA001 - Schaltbefehl BMZ034 |  | Out4 | ASP0303s_BMA_FUB034_SB | FALSE | [12 empty] | Aus | Aus | Aus | =ASP0303s&EFS+F3/ASP0303s/202.2 |  | Keine
Digitalausgang | BMA001.BMZ035_SB | BMA001 - Schaltbefehl BMZ035 |  | Out5 | ASP0303s_BMA_FUB035_SB | FALSE | [12 empty] | Aus | Aus | Aus | =ASP0303s&EFS+F3/ASP0303s/202.4 |  | Keine
Digitalausgang | BMA001.BMZ046_SB | BMA001 - Schaltbefehl BMZ046 |  | Out6 | ASP0303s_BMA_FUB046_SB | FALSE | [12 empty] | Aus | Aus | Aus | =ASP0303s&EFS+F3/ASP0303s/202.5 |  | Keine
Digitalausgang | BMA001.BMZ047_SB | BMA001 - Schaltbefehl BMZ047 |  | Out7 | ASP0303s_BMA_FUB047_SB | FALSE | [12 empty] | Aus | Aus | Aus | =ASP0303s&EFS+F3/ASP0303s/202.6 |  | Keine
Digitalausgang | RLT007.BFS001_AUTO_SB | RLT007 - Schaltbefehl Entrauchung Auto |  | Out8 | ASP0303s_RLT007_AUTO_SB | FALSE | [12 empty] | Ein | Ein | Aus | =ASP0303s&EFS+F3/ASP0303s/203.1 |  | Keine
Digitalausgang | RLT007.BFS001_AUS_SB | RLT007 - Schaltbefehl Entrauchung AUS |  | Out9 | ASP0303s_RLT007_AUS_SB | FALSE | [12 empty] | Aus | Aus | Aus | =ASP0303s&EFS+F3/ASP0303s/203.2 |  | Keine
Digitalausgang | RLT007.BFS001_EIN_SB | RLT007 - Schaltbefehl Entrauchung EIN |  | Out10 | ASP0303s_RLT007_EIN_SB | FALSE | [12 empty] | Aus | Aus | Aus | =ASP0303s&EFS+F3/ASP0303s/203.3 |  | Keine
Digitalausgang | RLT015.BFS001_AUTO_SB | RLT015 - Schaltbefehl Entrauchung Auto |  | Out11 | ASP0303s_RLT015_AUTO_SB | FALSE | [12 empty] | Aus | Aus | Aus | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT015.BFS001 |  | Keine
Digitalausgang | RLT015.BFS001_AUS_SB | RLT015 - Schaltbefehl Entrauchung AUS |  | Out12 | ASP0303s_RLT015_AUS_SB | FALSE | [12 empty] | Aus | Aus | Aus | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT015.BFS001 |  | Keine
DO-FA-12 | M4 253K3 | M4 253K3 - DO-FA-12 | 4 | [20 empty] | Keine
Digitalausgang | RLT015.BFS001_EIN_SB | RLT015 - Schaltbefehl Entrauchung EIN |  | Out1 | ASP0303s_RLT015_EIN_SB | FALSE | [12 empty] | Aus | Aus | Aus | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT015.BFS001 |  | Keine
Digitalausgang | RLT017.BFS001_AUTO_SB | RLT017 - Schaltbefehl Entrauchung Auto |  | Out2 | ASP0303s_RLT017_AUTO_SB | FALSE | [12 empty] | Aus | Aus | Aus | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.BFS001 |  | Keine
Digitalausgang | RLT017.BFS001_AUS_SB | RLT017 - Schaltbefehl Entrauchung AUS |  | Out3 | ASP0303s_RLT017_AUS_SB | FALSE | [12 empty] | Aus | Aus | Aus | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.BFS001 |  | Keine
Digitalausgang | RLT017.BFS001_EIN_SB | RLT017 - Schaltbefehl Entrauchung EIN |  | Out4 | ASP0303s_RLT017_EIN_SB | FALSE | [12 empty] | Aus | Aus | Aus | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.BFS001 |  | Keine
Digitalausgang | RLT007.ZUV001_SB | RLT007 - Schaltbefehl Zuluftventilator |  | Out5 | ASP-303.RLT17.ZUV001_SB | FALSE | [12 empty] | Ein | Ein | Aus | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT007.ZUV001 | geprüft Michael/Kai 29.07.24 | Keine
Digitalausgang | RLT007.ABV101_SB | RLT007 - Schaltbefehl Abluftventilator |  | Out6 | ASP-303.RLT17.ABV101_SB | FALSE | [12 empty] | Ein | Ein | Aus | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT007.ABV101 | geprüft Michael/Kai 29.07.24 | Keine
Digitalausgang | RLT007.PPE001_SB | RLT007 - Schaltbefehl Pumpe WRG KVS |  | Out7 | ASP-303.RLT22A.PPE001_SB | FALSE | [12 empty] | Aus | Aus | Aus | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT007.KVS001 |  | Keine
Digitalausgang | RLT007.LKL001_SB | RLT007 - Schaltbefehl Klappe Aussenluft |  | Out8 | ASP-303.RLT22A.LKL001_SB | FALSE | [12 empty] | Ein | Ein | Aus | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT007.LKL001 |  | Keine
Digitalausgang | RLT007.LKL101_SB | RLT007 - Schaltbefehl Klappe Fortluft |  | Out9 | ASP-303.RLT22A.LKL002_SB | FALSE | [12 empty] | Ein | Ein | Aus | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT007.LKL101 |  | Keine
Digitalausgang | RLT015.ZUV001_SB | RLT015 - Schaltbefehl Zuluftventilator |  | Out10 | RLT015_ZUL_FAN_SB | FALSE | [12 empty] | Aus | Aus | Aus | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT015.ZUV001 |  | Keine
Digitalausgang | RLT015.ABV101_SB | RLT015 - Schaltbefehl Abluftventilator |  | Out11 | RLT015_ABL_FAN_SB | FALSE | [12 empty] | Aus | Aus | Aus | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT015.ABV101 |  | Keine
Digitalausgang | RLT015.LKL102_SB | RLT015 - Schaltbefehl Klappe Abluft |  | Out12 | RLT015_ABL_KLP_SB | FALSE | [12 empty] | Aus | Aus | Aus | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT015.LKL102 | geprüft Michael/Kai 29.07.24 | Keine
DO-FC-8 | M5 253K4 | M5 253K4 - DO-FC-8 | 5 | [20 empty] | Keine
Digitalausgang | RLT015.LKL001_SB | RLT015 - Schaltbefehl Klappe Aussenluft |  | Out1 | RLT015_AUL_KLP_SB | FALSE | [12 empty] | Aus | Aus | Aus | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT015.LKL001 | geprüft Michael/Kai 29.07.24 | Keine
Digitalausgang | RLT015.LKL101_SB | RLT015 - Schaltbefehl Klappe Abluft |  | Out2 | RLT015_FOL_KLP_SB | FALSE | [12 empty] | Aus | Aus | Aus | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT015.LKL101 | geprüft Michael/Kai 29.07.24 | Keine
Leerer Ausgang | M5 253K4_Leer Output_3? |  |  | Out3 | [14 empty] | 0,00 V | 0,00 V
Leerer Ausgang | M5 253K4_Leer Output_4? |  |  | Out4 | [14 empty] | 0,00 V | 0,00 V
Leerer Ausgang | M5 253K4_Leer Output_5? |  |  | Out5 | [14 empty] | 0,00 V | 0,00 V
Leerer Ausgang | M5 253K4_Leer Output_6? |  |  | Out6 | [14 empty] | 0,00 V | 0,00 V
Leerer Ausgang | M5 253K4_Leer Output_7? |  |  | Out7 | [14 empty] | 0,00 V | 0,00 V
Leerer Ausgang | M5 253K4_Leer Output_8? |  |  | Out8 | [14 empty] | 0,00 V | 0,00 V
AO-V-8 | M6 253K5 | M6 253K5 - AO-V-8 | 6 | [20 empty] | Keine
Spannungsausgang | RLT007.ZUV001_YB | RLT007 - Stellsignal Zuluftventilator |  | Out1 | RLT007_ZUL_FAN_YB | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT007.ZUV001 | geprüft Michael/Kai 29.07.24 | Keine
Spannungsausgang | RLT007.ABV101_YB | RLT007 - Stellsignal Abluftventilator |  | Out2 | RLT007_ABL_FAN_YB | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT007.ABV101 | geprüft Michael/Kai 29.07.24 | Keine
Spannungsausgang | RLT007.PPE001_YB | RLT007 - Stellsignal Pumpe WRG KSV |  | Out3 | RLT007_PUM_YB | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT007.KVS001 |  | Keine
Spannungsausgang | RLT007.LKL004_YB | RLT007 - Stellsignal WRG Klappe 1 |  | Out4 | RLT007_WRG_KLP_YB | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  | 0 | 100% | 100% | 0% | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT007.LKL004 |  | Keine
Spannungsausgang | RLT007.LKL003_YB | RLT007 - Stellsignal WRG Klappe 2 |  | Out5 | RLT007_BYP_KLP_YB | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  | 0 | 99.82% | 100% | 0% | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT007.LKL003 |  | Keine
Spannungsausgang | RLT007.LKL102_YB | RLT007 - Stellsignal Umluftklappe |  | Out6 | RLT007_UML_KLP_YB | [5 empty] | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  | 0 | 0.09% | 0% | 0% |  | geprüft Michael/Kai 29.07.24 | Keine
Spannungsausgang | RLT007.VEN001_YB | RLT007 - Stellsignal Ventil Lufterhitzer |  | Out7 | RLT007_HZG_VEN_YB | [5 empty] | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  | 0 | 39.91% | 40% | 0% | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT007.VEN001 | geprüft Michael/Kai 29.07.24 | Keine
Spannungsausgang | RLT007.VEN002_YB | RLT007 - Stellsignal Ventil Luftkühler |  | Out8 | RLT007_KLT_VEN_YB | [5 empty] | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  | 0 | 99.79% | 100% | 0% | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT007.VEN002 | geprüft Michael/Kai 29.07.24 | Keine
AO-V-8 | M7 253K6 | M7 253K6 - AO-V-8 | 7 | [20 empty] | Keine
Spannungsausgang | RLT007.VEN101_YB | RLT007 - Stellsignal WRG Ventil KVS |  | Out1 | RLT007_KVS_VEN_YB | [5 empty] | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  | 0 | 9.86% | 10% | 0% | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT007.VEN101 | geprüft Michael/Kai 29.07.24 | Keine
Spannungsausgang | RLT015.ZUV001_YB | RLT015 - Stellsignal Zuluftventilator |  | Out2 | RLT015_ZUL_FAN_YB | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT015.ZUV001 |  | Keine
Spannungsausgang | RLT015.ABV101_YB | RLT015 - Stellsignal Abluftventilator |  | Out3 | RLT015_ABL_FAN_YB | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT015.ABV101 |  | Keine
Spannungsausgang | RLT015.LKL004_YB | RLT015 - Stellsignal WRG KLappe 1 |  | Out4 | RLT015_WRG_KLP1_YB | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT015.LKL004 |  | Keine
Spannungsausgang | RLT015.LKL005_YB | RLT015 - Stellsignal WRG KLappe 2 |  | Out5 | RLT015_WRG_KLP2_YB | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT015.LKL005 |  | Keine
Spannungsausgang | RLT015.LKL002_YB | RLT015 - Stellsignal WRG KLappe 3 |  | Out6 | RLT015_BYP_KLP1_YB | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT015.LKL002 |  | Keine
Spannungsausgang | RLT015.LKL003_YB | RLT015 - Stellsignal WRG KLappe 4 |  | Out7 | RLT015_BYP_KLP2_YB | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT015.LKL003 |  | Keine
Spannungsausgang | RLT015.VEN001_YB | RLT015 - Stellsignal Ventil Lufterhitzer |  | Out8 | RLT015_HZG_VEN_YB | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT015.VEN001 |  | Keine
UI-8.AO-V-4 | M8 253K7 | M8 253K7 - UI-8.AO-V-4 | 8 | [20 empty] | Keine
Stromeingang | RLT007.ZUV001_MW | RLT007 - Istwert Zuluftventilator |  | In1 | RLT007_ZUL_FAN_MW | [5 empty] | 4,00 mA | 20,00 mA | 0,00 Hz | 100,00 Hz | 0,00 Hz |  | TRUE | 0 | 0,92 Hz |  |  | RLT007_ZUL_FAN_MW | geprüft Michael/Kai 29.07.24 | Keine
Stromeingang | RLT007.ABV101_MW | RLT007 - Istwert Abluftventilator |  | In2 | RLT007_ABL_FAN_MW | [5 empty] | 4,00 mA | 20,00 mA | 0,00 Hz | 100,00 Hz | 0,00 Hz |  | TRUE | 0 | -0,08 Hz |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT007.ABV101 | geprüft Michael/Kai 29.07.24 | Keine
Spannungseingang | RLT007.LKL004_MW | RLT007 - Istwert Lüftungsklappe WRG 1 |  | In3 | RLT007_WRG_KLP_MW | [5 empty] | 2,00 V | 0,00 V | 0% | 100% | 0% |  | TRUE | 0 | -403.2% |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT007.LKL004 |  | Keine
Spannungseingang | RLT007.LKL003_MW | RLT007 - Istwert Lüftungsklappe WRG 2 |  | In4 | RLT007_BYP_KLP_MW | [5 empty] | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  | TRUE | 0 | -24.94% |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT007.LKL003 |  | Keine
Spannungseingang | RLT007.LKL102_MW | RLT007 - Istwert Umluftklappe |  | In5 | RLT007_UML_KLP_MW | [5 empty] | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  | TRUE | 0 | 0.34% |  |  | RLT007_UML_KLP_MW | geprüft Michael/Kai 29.07.24 | Keine
Spannungseingang | RLT007.VEN001_MW | RLT007 - Istwert Ventil Lufterhitzer |  | In6 | RLT007_HZG_VEN_MW | [5 empty] | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  | TRUE | 0 | 15.27% |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT007.VEN001 | geprüft Michael/Kai 29.07.24 | Keine
Spannungseingang | RLT007.VEN002_MW | RLT007 - Istwert Ventil Luftkühler |  | In7 | RLT007_VEN_KLT_MW | [5 empty] | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  | TRUE | 0 | 70.72% |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT007.VEN002 | geprüft Michael/Kai 29.07.24 | Keine
Spannungseingang | RLT007.VEN101_MW | RLT007 - Istwert Ventil WRG KVS |  | In8 | RLT007_VEN_KLT_MW_2 | [5 empty] | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  | TRUE | 0 | 8.99% |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT007.VEN101 | geprüft Michael/Kai 29.07.24 | Keine
Spannungsausgang | RLT015.VEN002_YB | RLT015 - Stellsignal Ventil Luftkühler |  | Out1 | RLT015_KLT_VEN_YB | [5 empty] | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  | 0 | 0.17% | 0% | 0% | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT015.VEN002 |  | Keine
Leerer Ausgang | M8 253K7_Leer Output_2? |  |  | Out2 | [14 empty] | 0,00 V | 0,00 V
Leerer Ausgang | M8 253K7_Leer Output_3? |  |  | Out3 | [14 empty] | 0,00 V | 0,00 V
Leerer Ausgang | M8 253K7_Leer Output_4? |  |  | Out4 | [14 empty] | 0,00 V | 0,00 V
DI-16 | M9 253K8 | M9 253K8 - DI-16 | 9 | [20 empty] | Keine
Digitaleingang | ASP0303s.Überspannungsschutz_SM | ASP0303s - Störung Überspannungsschutz |  | In1 | ASP0303s_Überspannungsschutz_SM | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Ein |  |  | ASP0303s_Überspannungsschutz_SM |  | Keine
Digitaleingang | ASP0303s.24VDC_SM | ASP0303s - Störung 24VDC |  | In2 | ASP0303s_24VDC_SM | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Ein |  |  | ASP0303s_24VDC_SM |  | Keine
Digitaleingang | ASP0303s.Phasenüberwachung_SM | ASP0303s - Störung Phasenüberwachung |  | In3 | ASP0303s_Phasenüberwachung_SM | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Ein |  |  | ASP0303s_Phasenüberwachung_SM |  | Keine
Digitaleingang | ASP0303s.Entsperren_BM | ASP0303s - Rückmeldung Entsperren |  | In4 | ASP0303s_Entsperren_BM | FALSE | Grün | FALSE | [10 empty] | Aus |  |  | ASP0303s_Entsperren_BM |  | Keine
Digitaleingang | ASP0303s.LECKAGE_SM | ASP0303s - Störung Leckage |  | In5 | ASP0303s_LECKAGE_SM | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Ein |  |  | ASP0303s_LECKAGE_SM |  | Keine
Digitaleingang | RLT007.ZUV001_BM | RLT007 - Betrieb Zuluftventilator FU |  | In6 | RLT007_ZUL_FAN_BM | FALSE | Grün | FALSE | [10 empty] | Ein |  |  | RLT007_ZUL_FAN_BM | geprüft Michael/Kai 29.07.24 | Keine
Digitaleingang | RLT007.ZUV001_SM | RLT007 - Störung Zuluftventilator |  | In7 | RLT007_ZUL_FAN_SM | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Aus |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT007.ZUV001 | geprüft Michael/Kai 29.07.24 | Keine
Digitaleingang | RLT007.ABV101_BM | RLT007 - Betrieb Abluftventilator FU |  | In8 | RLT007_ABL_FAN_BM | FALSE | Grün | FALSE | [10 empty] | Aus |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT007.ABV101 | geprüft Michael/Kai 29.07.24 | Keine
Digitaleingang | RLT007.ABV101_SM | RLT007 - Störung Abluftventilator |  | In9 | RLT007_ABL_FAN_SM | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Aus |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT007.ABV101 | geprüft Michael/Kai 29.07.24 | Keine
Digitaleingang | RLT007.PPE001_BM | RLT007 - Betrieb Pumpe WRG KSV |  | In10 | RLT007_PUM_BM | FALSE | Grün | FALSE | [10 empty] | Aus |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT007.KVS001 |  | Keine
Digitaleingang | RLT007.PPE001_SM | RLT007 - Störung Pumpe WRG KSV |  | In11 | RLT007_PUM_SM | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Ein |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT007.KVS001 |  | Keine
Digitaleingang | RLT007.LKL001_RMZ | RLT007 - Lüftungsklappe Aussenluft ZU |  | In12 | RLT007_AUL_KLP_ZU_BM | FALSE | Grün | FALSE | [10 empty] | Aus |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT007.LKL001 |  | Keine
Digitaleingang | RLT007.LKL001_RMA | RLT007 - Lüftungsklappe Aussenluft AUF |  | In13 | RLT007_AUL_KLP_AUF_BM | FALSE | Grün | FALSE | [10 empty] | Aus |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT007.LKL001 |  | Keine
Digitaleingang | RLT007.LKL101_RMZ | RLT007 - Lüftungsklappe Fortluft ZU |  | In14 | RLT007_FOL_KLP_ZU_BM | FALSE | Grün | FALSE | [10 empty] | Aus |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT007.LKL101 |  | Keine
Digitaleingang | RLT007.LKL101_RMA | RLT007 - Lüftungsklappe Fortluft AUF |  | In15 | RLT007_FOL_KLP_AUF_BM | FALSE | Grün | FALSE | [10 empty] | Aus |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT007.LKL101 |  | Keine
Digitaleingang | RLT007.REP001_WM | RLT007 - RepSchalter Zuluft Ventilator |  | In16 | RLT007_ZUL_REP_WM | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Aus |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT007.REP001 | geprüft Michael/Kai 29.07.24 | Keine
DI-16 | M10 253K9 | M10 253K9 - DI-16 | 10 | [20 empty] | Keine
Digitaleingang | RLT007.REP101_WM | RLT007 - RepSchalter Abluft Ventilator |  | In1 | RLT007_ABL_REP_WM | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Aus |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT007.REP101 | geprüft Michael/Kai 29.07.24 | Keine
Digitaleingang | RLT007.DRW001_WM | RLT007 - Filterwächter Aussenluft |  | In2 | RLT007_FIL_AUL_DIFF_DRUCK_WM | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Aus |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT007.DRW001 | geprüft Michael/Kai 29.07.24 | Keine
Digitaleingang | RLT007.DRW003_WM | RLT007 - Filterwächter Zuluft |  | In3 | RLT007_FIL_ZUL_DIFF_DRUCK_WM | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Aus |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT007.DRW003 | geprüft Michael/Kai 29.07.24 | Keine
Digitaleingang | RLT007.DRW101_WM | RLT007 - Filterwächter Abluft |  | In4 | RLT007_FIL_ABL_DIFF_DRUCK_WM | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Aus |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT007.DRW101 | geprüft Michael/Kai 29.07.24 | Keine
Digitaleingang | RLT007.DRW002_BM | RLT007 - Luftstromüberwachung Zuluft |  | In5 | RLT007_ZUL_FAN_LÜW_BM | FALSE | Grün | FALSE | [10 empty] | Ein |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT007.DRW002001 | geprüft Michael/Kai 29.07.24 | Keine
Digitaleingang | RLT007.DRW102_BM | RLT007 - Luftstromüberwachung Abluft |  | In6 | RLT007_ZUL_FAN_LÜW_BM | FALSE | Grün | FALSE | [10 empty] | Ein |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT007.DRW102 | geprüft Michael/Kai 29.07.24 | Keine
Digitaleingang | RLT007.DRW103_WM | RLT007 - WRG Vereisungsschutz |  | In7 | RLT007_WRG_DIFF_DRUCK_SM | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Aus |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT007.DRW103 | geprüft Michael/Kai 29.07.24 | Keine
Digitaleingang | RLT007.FSW001_SM | RLT007 - Frostschutzwächter Zuluft |  | In8 | RLT007_FROST_SM | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Aus |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT007.FSW001 | geprüft Michael/Kai 29.07.24 | Keine
Digitaleingang | RLT007.RME001_SM | RLT007 - Störung Rauchmelder Zuluft |  | In9 | RLT007_RM_ZUL_ALARM_SM | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Aus |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT007.RME001 |  | Keine
Digitaleingang | RLT007.RME001_WM | RLT007 - Wartung Rauchmelder Zuluft |  | In10 | RLT007_RM_ZUL_SCHMUTZ_WM | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Ein |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT007.RME001 |  | Keine
Digitaleingang | RLT007.RME101_SM | RLT007 - Störung Rauchmelder Abluft |  | In11 | RLT007_RM_ABL_ALARM_SM | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Aus |  |  | RLT007_RM_ABL_ALARM_SM |  | Keine
Digitaleingang | RLT007.RME101_WM | RLT007 - Wartung Rauchmelder Abluft |  | In12 | RLT007_RM_ABL_SCHMUTZ_WM | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Ein |  |  | RLT007_RM_ABL_SCHMUTZ_WM |  | Keine
Digitaleingang | RLT015.ZUV001_BM | RLT015 - Betrieb Zuluftventilator FU |  | In13 | RLT015_ZUL_FAN_BM | FALSE | Grün | FALSE | [10 empty] | Aus |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT015.ZUV001 |  | Keine
Digitaleingang | RLT015.ZUV001_SM | RLT015 - Störung Zuluftventilator |  | In14 | RLT015_ZUL_FAN_SM | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Ein |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT015.ZUV001 |  | Keine
Digitaleingang | RLT015.ABV101_BM | RLT015 - Betrieb Abluftventilator FU |  | In15 | RLT015_ABL_FAN_BM | FALSE | Grün | FALSE | [10 empty] | Aus |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT015.ABV101 |  | Keine
Digitaleingang | RLT015.ABV101_SM | RLT015 - Störung Abluftventilator |  | In16 | RLT015_ABL_FAN_SM | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Ein |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT015.ABV101 |  | Keine
DI-16 | M11 253K10 | M11 253K10 - DI-16 | 11 | [20 empty] | Keine
Digitaleingang | RLT015.LKL102_RMZ | RLT015 - Lüftungsklappe Abluft ZU |  | In1 | RLT015_ABL_KLP_ZU_BM | FALSE | Grün | FALSE | [10 empty] | Ein |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT015.LKL102 | geprüft Michael/Kai 29.07.24 | Keine
Digitaleingang | RLT015.LKL102_RMA | RLT015 - Lüftungsklappe Abluft AUF |  | In2 | RLT015_ABL_KLP_AUF_BM | FALSE | Grün | FALSE | [10 empty] | Aus |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT015.LKL102 | geprüft Michael/Kai 29.07.24 | Keine
Digitaleingang | RLT015.LKL001_RMZ | RLT015 - Lüftungsklappe Aussenluft ZU |  | In3 | RLT015_AUL_KLP_ZU_BM | FALSE | Grün | FALSE | [10 empty] | Ein |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT015.LKL001 | geprüft Michael/Kai 29.07.24 | Keine
Digitaleingang | RLT015.LKL001_RMA | RLT015 - Lüftungsklappe Aussenluft AUF |  | In4 | RLT015_AUL_KLP_AUF_BM | FALSE | Grün | FALSE | [10 empty] | Aus |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT015.LKL001 | geprüft Michael/Kai 29.07.24 | Keine
Digitaleingang | RLT015.LKL101_RMZ | RLT015 - Lüftungsklappe Abluft ZU |  | In5 | RLT015_FOL_KLP_ZU_BM | FALSE | Grün | FALSE | [10 empty] | Ein |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT015.LKL101 | geprüft Michael/Kai 29.07.24 | Keine
Digitaleingang | RLT015.LKL101_RMA | RLT015 - Lüftungsklappe Abluft AUF |  | In6 | RLT015_FOL_KLP_AUF_BM | FALSE | Grün | FALSE | [10 empty] | Aus |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT015.LKL101 | geprüft Michael/Kai 29.07.24 | Keine
Digitaleingang | RLT015.REP001_WM | RLT015 - RepSchalter Zuluft Ventilator |  | In7 | RLT015_ZUL_REP_WM | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Ein |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT015.REP001 | geprüft Michael/Kai 29.07.24 | Keine
Digitaleingang | RLT015.REP101_WM | RLT015 - RepSchalter Abluft Ventilator |  | In8 | RLT015_ABL_REP_WM | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Ein |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT015.REP101 | geprüft Michael/Kai 29.07.24 | Keine
Digitaleingang | RLT015.DRW001_WM | RLT015 - Filterwächter Aussenluft |  | In9 | RLT015_FIL_AUL_DIFF_DRUCK_WM | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Aus |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT015.DRW001 | geprüft Michael/Kai 29.07.24 | Keine
Digitaleingang | RLT015.DRW003_WM | RLT015 - Filterwächter Zuluft |  | In10 | RLT015_FIL_ZUL_DIFF_DRUCK_WM | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Aus |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT015.DRW003 | geprüft Michael/Kai 29.07.24 | Keine
Digitaleingang | RLT015.DRW101_WM | RLT015 - Filterwächter Abluft 1 |  | In11 | RLT015_FIL_ABL_DIFF_DRUCK_WM | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Aus |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT015.DRW101 | geprüft Michael/Kai 29.07.24 | Keine
Digitaleingang | RLT015.DRW102_WM | RLT015 - Filterwächter Abluft 2 |  | In12 | RLT015_FIL_ABL_DIFF_DRUCK_WM_2 | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Aus |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT015.DRW102 | geprüft Michael/Kai 29.07.24 | Keine
Digitaleingang | RLT015.DRW002_BM | RLT015 - Luftstromüberwachung Zuluft |  | In13 | RLT015_ZUL_FAN_LÜW_BM | FALSE | Grün | FALSE | [10 empty] | Aus |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT015.DRW002 |  | Keine
Digitaleingang | RLT015.DRW101_BM | RLT015 - Luftstromüberwachung Abluft |  | In14 | RLT015_ZUL_FAN_LÜW_BM | FALSE | Grün | FALSE | [10 empty] | Aus |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT015.DRW101 |  | Keine
Digitaleingang | RLT015.DRW103_WM | RLT015 - WRG Vereisungsschutz |  | In15 | RLT015_WRG_DIFF_DRUCK_SM | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Ein |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT015.DRW103 |  | Keine
Digitaleingang | RLT015.FSW001_SM | RLT015 - Frostschutzwächter Zuluft |  | In16 | RLT015_FROST_SM | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Aus |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT015.FSW001 | geprüft Michael/Kai 29.07.24 | Keine
DI-16 | M12 253K11 | M12 253K11 - DI-16 | 12 | [20 empty] | Keine
Digitaleingang | RLT015.RME001_SM | RLT015 - Störung Rauchmelder Zuluft |  | In1 | RLT015_RM_ZUL_ALARM_SM | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Aus |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT015.RME001 |  | Keine
Digitaleingang | RLT015.RME001_WM | RLT015 - Wartung Rauchmelder Zuluft |  | In2 | RLT015_RM_ZUL_SCHMUTZ_WM | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Ein |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT015.RME001 |  | Keine
Digitaleingang | RLT015.RME101_SM | RLT015 - Störung Rauchmelder Abluft |  | In3 | RLT015_RM_ABL_ALARM_SM | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Aus |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT015.RME101 |  | Keine
Digitaleingang | RLT015.RME101_WM | RLT015 - Wartung Rauchmelder Abluft |  | In4 | RLT015_RM_ABL_SCHMUTZ_WM | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Ein |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT015.RME101 |  | Keine
Leerer Eingang | M12 253K11_Leer Input_5? |  |  | In5 |  |  |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 ohm |  |  | 0,00 °C
Leerer Eingang | M12 253K11_Leer Input_6? |  |  | In6 |  |  |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 ohm |  |  | 0,00 °C
Leerer Eingang | M12 253K11_Leer Input_7? |  |  | In7 |  |  |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 ohm |  |  | 0,00 °C
Leerer Eingang | M12 253K11_Leer Input_8? |  |  | In8 |  |  |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 ohm |  |  | 0,00 °C
Leerer Eingang | M12 253K11_Leer Input_9? |  |  | In9 |  |  |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 ohm |  |  | 0,00 °C
Leerer Eingang | M12 253K11_Leer Input_10? |  |  | In10 |  |  |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 ohm |  |  | 0,00 °C
Leerer Eingang | M12 253K11_Leer Input_11? |  |  | In11 |  |  |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 ohm |  |  | 0,00 °C
Leerer Eingang | M12 253K11_Leer Input_12? |  |  | In12 |  |  |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 ohm |  |  | 0,00 °C
Leerer Eingang | M12 253K11_Leer Input_13? |  |  | In13 |  |  |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 ohm |  |  | 0,00 °C
Leerer Eingang | M12 253K11_Leer Input_14? |  |  | In14 |  |  |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 ohm |  |  | 0,00 °C
Leerer Eingang | M12 253K11_Leer Input_15? |  |  | In15 |  |  |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 ohm |  |  | 0,00 °C
Leerer Eingang | M12 253K11_Leer Input_16? |  |  | In16 |  |  |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 ohm |  |  | 0,00 °C
UI-16 | M13 253K12 | M13 253K12 - UI-16 | 13 | [20 empty] | Keine
Temperatureingang | ASP0303s_Schaltschrank_F2_TEMP_MW | ASP0303s - Schaltschrank Feld 2 Temp. |  | In1 | ASP0303s_Schaltschrank_F2_TEMP_MW |  |  |  |  | 1.8k (Xenta) |  |  |  |  | 0,00 Δ°C |  | TRUE | 0,00 Δ°C | -327,67 °C |  |  | ASP0303s_Schaltschrank_F2_TEMP_MW |  | Keine
Temperatureingang | RLT015.TFO101_MW | RLT015 - Istwert Fortlufttemperatur FS |  | In2 | RLT015_FOL_TEMP_MW |  |  |  |  | 1.8k (Xenta) |  |  |  |  | 0,00 Δ°C |  | TRUE | 0,00 Δ°C | -327,67 °C |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT015.TFO101 |  | Keine
Spannungseingang | RLT007.TML001_TMW | RLT007 - Istwert Feuchte Aussenluft |  | In3 | RLT007_AUL_FEUCHT_MW | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  | TRUE | 0 | 50.98% |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT007.TML001 | geprüft Michael/Kai 29.07.24 | Keine
Spannungseingang | RLT007.TML001_TEMP_MW | RLT007 - Istwert Temperatur Aussenluft |  | In4 | RLT007_AUL_TEMP_MW | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | -20,00 °C | 80,00 °C | 0,00 °C |  | TRUE | 0 | 24,42 °C |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT007.TML001 | geprüft Michael/Kai 29.07.24 | Keine
Spannungseingang | RLT007.TML002_MW | RLT007 - Istwert Feuchte Zuluft |  | In5 | RLT007_ZUL_FEUCHT_MW | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  | TRUE | 0 | 43.81% |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT007.TML002 | geprüft Michael/Kai 29.07.24 | Keine
Spannungseingang | RLT007.TML002_TEMP_MW | RLT007 - Istwert Temperatur Zuluft |  | In6 | RLT007_ZUL_TEMP_MW | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | -20,00 °C | 80,00 °C | 0,00 °C |  | TRUE | 0 | 25,71 °C |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT007.TML002 | geprüft Michael/Kai 29.07.24 | Keine
Spannungseingang | RLT007.TML101_MW | RLT007 - Istwert Feuchte Abluft |  | In7 | RLT007_ABL_FEUCHT_MW | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  | TRUE | 0 | 54.27% |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT007.TML101 | geprüft Michael/Kai 29.07.24 | Keine
Spannungseingang | RLT007.TML101_TEMP_MW | RLT007 - Istwert Temperatur Abluft |  | In8 | RLT007_ABL_TEMP_MW | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | -20,00 °C | 80,00 °C | 0,00 °C |  | TRUE | 0 | 24,19 °C |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.TML101 | geprüft Michael/Kai 29.07.24 | Keine
Spannungseingang | RLT007.TML102_MW | RLT007 - Istwert Feuchte nach WRG |  | In9 | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.TML101 | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | -20,00 °C | 80,00 °C | 0,00 °C |  | TRUE | 0 | -20,00 °C |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.TML102 |  | Keine
Temperatureingang | RLT007.TML102_TEMP_MW | RLT007 - Istwert Temperatur nach WRG |  | In10 | RLT007_AUL_TEMP_MW_2 |  |  |  |  | 1.8k (Xenta) |  |  |  |  | 0,00 Δ°C |  | TRUE | 0,00 Δ°C | -327,67 °C |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT007.TML102 |  | Keine
Temperatureingang | RLT007.TVL001_MW | RLT007 - Istwert Vorlauftemp Lufterhitzer |  | In11 | RLT007_HZG_VL_TEMP_MW |  |  |  |  | 1.8k (Xenta) |  |  |  |  | 0,00 Δ°C |  | TRUE | 0,00 Δ°C | 33,95 °C |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT007.TVL002 | geprüft Michael/Kai 29.07.24 | Keine
Temperatureingang | RLT007.TRL001_MW | RLT007 - Istwert Rücklauftemp Lufterhitzer |  | In12 | RLT007_HZG_RL_TEMP_MW |  |  |  |  | 1.8k (Xenta) |  |  |  |  | 0,00 Δ°C |  | TRUE | 0,00 Δ°C | 34,10 °C |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT007.TRL002 | geprüft Michael/Kai 29.07.24 | Keine
Temperatureingang | RLT007.TVL002_MW | RLT007 - Istwert Vorlauftemp Luftkühler |  | In13 | RLT007_KLT_VL_TEMP_MW |  |  |  |  | 1.8k (Xenta) |  |  |  |  | 0,00 Δ°C |  | TRUE | 0,00 Δ°C | -327,67 °C |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT007.TVL001 |  | Keine
Temperatureingang | RLT007.TRL002_MW | RLT007 - Istwert Rücklauftemp Luftkühler |  | In14 | RLT007_KLT_RL_TEMP_MW |  |  |  |  | 1.8k (Xenta) |  |  |  |  | 0,00 Δ°C |  | TRUE | 0,00 Δ°C | -327,67 °C |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT007.TRL001 |  | Keine
Spannungseingang | RLT007.PZU001_MW | RLT007 - Istwert Zuluftdruck |  | In15 | RLT007_ZUL_DRUCK_MW | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0,00 Pa | 1 000,00 Pa | 0,00 Pa |  | TRUE | 0 | 6,30 Pa |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT007.PZU001 | geprüft Michael/Kai 29.07.24 | Keine
Spannungseingang | RLT007.PAB101_MW | RLT007 - Istwert Abluftdruck |  | In16 | RLT007_ABL_DRUCK_MW | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0,00 Pa | 1 000,00 Pa | 0,00 Pa |  | TRUE | 0 | 6,00 Pa |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT007.PAB101 | geprüft Michael/Kai 29.07.24 | Keine
UI-16 | M14 253K13 | M14 253K13 - UI-16 | 14 | [20 empty] | Keine
Temperatureingang | RLT007.TVL101_MW | RLT007 - Istwert Vorlauftemp WRG KVS |  | In1 | RLT007_KVS_VL_TEMP_MW |  |  |  |  | 1.8k (Xenta) |  |  |  |  | 0,00 Δ°C |  | TRUE | 0,00 Δ°C | -327,67 °C |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT007.TRL101 |  | Keine
Temperatureingang | RLT007.TRL101_MW | RLT007 - Istwert Rücklauftemp WRG KVS |  | In2 | RLT007_KVS_RL_TEMP_MW |  |  |  |  | 1.8k (Xenta) |  |  |  |  | 0,00 Δ°C |  | TRUE | 0,00 Δ°C | -327,67 °C |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT007.TRL101 |  | Keine
Stromeingang | RLT015.ZUV001_MW | RLT015 - Istwert Zuluftventilator |  | In3 | RLT015_ZUL_FAN_MW | [5 empty] | 4,00 mA | 20,00 mA | 0,00 Hz | 100,00 Hz | 0,00 Hz |  | TRUE | 0 | -25,00 Hz |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT015.ZUV001 |  | Keine
Stromeingang | RLT015.ABV101_MW | RLT015 - Istwert Abluftventilator |  | In4 | RLT015_ABL_FAN_MW | [5 empty] | 4,00 mA | 20,00 mA | 0,00 Hz | 100,00 Hz | 0,00 Hz |  | TRUE | 0 | -25,00 Hz |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT015.ABV101 |  | Keine
Spannungseingang | RLT015.LKL004_MW | RLT015 - Istwert Lüftungsklappe WRG 1 |  | In5 | RLT015_WRG_KLP1_MW | [5 empty] | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  | TRUE | 0 | 36.39% |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT015.LKL004 |  | Keine
Spannungseingang | RLT015.LKL005_MW | RLT015 - Istwert Lüftungsklappe WRG 2 |  | In6 | RLT015_WRG_KLP2_MW | [5 empty] | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  | TRUE | 0 | 22.14% |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT015.LKL005 |  | Keine
Spannungseingang | RLT015.LKL002_MW | RLT015 - Istwert Lüftungsklappe WRG 3 |  | In7 | RLT015_BYP_KLP1_MW | [5 empty] | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  | TRUE | 0 | -25% |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT015.LKL002 |  | Keine
Spannungseingang | RLT015.LKL003_MW | RLT015 - Istwert Lüftungsklappe WRG 4 |  | In8 | RLT015_BYP_KLP2_MW | [5 empty] | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  | TRUE | 0 | 101.2% |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT015.LKL003 |  | Keine
Spannungseingang | RLT015.VEN001_MW | RLT015 - Istwert Ventil Zuluft Lufterhitzer |  | In9 | RLT015_HZG_VEN_MW | [5 empty] | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  | TRUE | 0 | 0.46% |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT015.VEN001 |  | Keine
Spannungseingang | RLT015.VEN002_MW | RLT015 - Istwert Ventil Zuluft Luftkühler |  | In10 | RLT015_VEN_KLT_MW | [5 empty] | 2,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  | TRUE | 0 | -25% |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT015.VEN002 |  | Keine
Spannungseingang | RLT015.TML001_MW | RLT015 - Istwert Feuchte Aussenluft |  | In11 | RLT015_AUL_FEUCHT_MW | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  | TRUE | 0 | 49.87% |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT015.TML001 |  | Keine
Spannungseingang | RLT015.TML001_TEMP_MW | RLT015 - Istwert Temperatur Aussenluft |  | In12 | RLT015_AUL_TEMP_MW | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | -20,00 °C | 80,00 °C | 0,00 °C |  | TRUE | 0 | 24,01 °C |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT015.TML001 |  | Keine
Spannungseingang | RLT015.TML002_MW | RLT015 - Istwert Feuchte Zuluft |  | In13 | RLT015_ZUL_FEUCHT_MW | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  | TRUE | 0 | 54.51% |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT015.TML002 | geprüft Michael/Kai 29.07.24 | Keine
Spannungseingang | RLT015.TML002_TEMP_MW | RLT015 - Istwert Temperatur Zuluft |  | In14 | RLT015_ZUL_TEMP_MW | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | -20,00 °C | 80,00 °C | 0,00 °C |  | TRUE | 0 | 21,54 °C |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT015.TML002 |  | Keine
Spannungseingang | RLT015.TML101_MW | RLT015 - Istwert Feuchte Abluft |  | In15 | RLT015_ABL_FEUCHT_MW | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  | TRUE | 0 | 51.96% |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT015.TML101 | geprüft Michael/Kai 29.07.24 | Keine
Spannungseingang | RLT015.TML101_TEMP_MW | RLT015 - Istwert Temperatur Abluft |  | In16 | RLT015_ABL_TEMP_MW | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | -20,00 °C | 80,00 °C | 0,00 °C |  | TRUE | 0 | 24,61 °C |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT015.TML101 | geprüft Michael/Kai 29.07.24 | Keine
UI-16 | M15 253K14 | M15 253K14 - UI-16 | 15 | [20 empty] | Keine
Temperatureingang | RLT015.TVL001_MW | RLT015 - Istwert Vorlauftemp Lufterhitzer |  | In1 | RLT015_HZG_VL_TEMP_MW |  |  |  |  | 1.8k (Xenta) |  |  |  |  | 0,00 Δ°C |  | TRUE | 0,00 Δ°C | -327,67 °C |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT015.TVL001 |  | Keine
Temperatureingang | RLT015.TRL001_MW | RLT015 - Istwert Rücklauftemp Lufterhitzer |  | In2 | RLT015_HZG_RL_TEMP_MW |  |  |  |  | 1.8k (Xenta) |  |  |  |  | 0,00 Δ°C |  | TRUE | 0,00 Δ°C | -327,67 °C |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT015.TRL001 |  | Keine
Temperatureingang | RLT015.TVL002_MW | RLT015 - Istwert Vorlauftemp Luftkühler |  | In3 | RLT015_KLT_VL_TEMP_MW |  |  |  |  | 1.8k (Xenta) |  |  |  |  | 0,00 Δ°C |  | TRUE | 0,00 Δ°C | 9,10 °C |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT015.TVL002 |  | Keine
Temperatureingang | RLT015.TRL002_MW | RLT015 - Istwert Rücklauftemp Luftkühler |  | In4 | RLT015_KLT_RL_TEMP_MW |  |  |  |  | 1.8k (Xenta) |  |  |  |  | 0,00 Δ°C |  | TRUE | 0,00 Δ°C | 9,11 °C |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT015.TRL002 |  | Keine
Spannungseingang | RLT015.PZU001_MW | RLT015 - Istwert Zuluftdruck |  | In5 | RLT015_ZUL_DRUCK_MW | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0,00 Pa | 1 000,00 Pa | 0,00 Pa |  | TRUE | 0 | 3,70 Pa |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT015.PZU001 | geprüft Michael/Kai 29.07.24 | Keine
Spannungseingang | RLT015.PAB101_MW | RLT015 - Istwert Abluftdruck |  | In6 | RLT015_ABL_DRUCK_MW | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0,00 Pa | 1 000,00 Pa | 0,00 Pa |  | TRUE | 0 | 2,50 Pa |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT015.PAB101 | geprüft Michael/Kai 29.07.24 | Keine
Temperatureingang | RLT017.TVL101_MW | RLT017 - Istwert Vorlauftemp WRG KVS |  | In7 | RLT015_KVS_VL_TEMP_MW |  |  |  |  | 1.8k (Xenta) |  |  |  |  | 0,00 Δ°C |  | TRUE | 0,00 Δ°C | -327,67 °C |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.TVL101 |  | Keine
Temperatureingang | RLT017.TRL101_MW | RLT017 - Istwert Rücklauftemp WRG KVS |  | In8 | RLT015_KVS_RL_TEMP_MW |  |  |  |  | 1.8k (Xenta) |  |  |  |  | 0,00 Δ°C |  | TRUE | 0,00 Δ°C | 20,85 °C |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.TRL101 |  | Keine
Leerer Eingang | M15 253K14_Leer Input_9? |  |  | In9 |  |  |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 ohm |  |  | 0,00 °C
Leerer Eingang | M15 253K14_Leer Input_10? |  |  | In10 |  |  |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 ohm |  |  | 0,00 °C
Leerer Eingang | M15 253K14_Leer Input_11? |  |  | In11 |  |  |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 ohm |  |  | 0,00 °C
Leerer Eingang | M15 253K14_Leer Input_12? |  |  | In12 |  |  |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 ohm |  |  | 0,00 °C
Leerer Eingang | M15 253K14_Leer Input_13? |  |  | In13 |  |  |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 ohm |  |  | 0,00 °C
Leerer Eingang | M15 253K14_Leer Input_14? |  |  | In14 |  |  |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 ohm |  |  | 0,00 °C
Leerer Eingang | M15 253K14_Leer Input_15? |  |  | In15 |  |  |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 ohm |  |  | 0,00 °C
Leerer Eingang | M15 253K14_Leer Input_16? |  |  | In16 |  |  |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 ohm |  |  | 0,00 °C
DO-FC-8 | M17 300K1 | M17 300K1 - DO-FC-8 | 17 | [20 empty] | Keine
Digitalausgang | RLT017.ZUV001_SB | RLT017 - Schaltbefehl Zuluftventilator |  | Out1 | RLT017_ZUL_FAN_SB | FALSE | [12 empty] | Aus | Aus | Aus | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.ZUV001 |  | Keine
Digitalausgang | RLT017.ABV101_SB | RLT017 - Schaltbefehl Abluftventilator |  | Out2 | RLT017_ABL_FAN_SB | FALSE | [12 empty] | Aus | Aus | Aus | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.ABV101 |  | Keine
Digitalausgang | RLT017.PPE001_SB | RLT017 - Schaltbefehl Pumpe WRG KVS |  | Out3 | RLT017_PUM_SB | FALSE | [12 empty] | Aus | Aus | Aus | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.PPE001 |  | Keine
Digitalausgang | RLT017.LKL001_SB | RLT017 - Schaltbefehl Klappe Aussenluft |  | Out4 | RLT017_AUL_KLP_SB | FALSE | [12 empty] | Aus | Aus | Aus | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.LKL001 |  | Keine
Digitalausgang | RLT017.LKL101_SB | RLT017 - Schaltbefehl Klappe Abluft |  | Out5 | RLT017_FOL_KLP_SB | FALSE | [12 empty] | Aus | Aus | Aus | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.LKL101 |  | Keine
Leerer Ausgang | M17 300K1_Leer Output_6? |  |  | Out6 | [14 empty] | 0,00 V | 0,00 V
Leerer Ausgang | M17 300K1_Leer Output_7? |  |  | Out7 | [14 empty] | 0,00 V | 0,00 V
Leerer Ausgang | M17 300K1_Leer Output_8? |  |  | Out8 | [14 empty] | 0,00 V | 0,00 V
AO-V-8 | M18 300K2 | M18 300K2 - AO-V-8 | 18 | [20 empty] | Keine
Spannungsausgang | RLT017.ZUV001_YB | RLT017 - Stellsignal Zuluftventilator |  | Out1 | RLT017_ZUL_FAN_YB | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.ZUV001 |  | Keine
Spannungsausgang | RLT017.ABV101_YB | RLT017 - Stellsignal Abluftventilator |  | Out2 | RLT017_ABL_FAN_YB | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.ABV101 |  | Keine
Spannungsausgang | RLT017.PPE001_YB | RLT017 - Stellsignal Pumpe WRG KSV |  | Out3 | RLT017_PUM_YB | [5 empty] | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V |  |  |  | 0 | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.PPE001 |  | Keine
Spannungsausgang | RLT017.LKL004_YB | RLT017 - Stellsignal WRG Klappe 1 |  | Out4 | RLT017_WRG_KLP_YB | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.LKL004 |  | Keine
Spannungsausgang | RLT017.LKL003_YB | RLT017 - Stellsignal WRG Klappe 2 |  | Out5 | RLT017_BYP_KLP_YB | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.LKL003 |  | Keine
Spannungsausgang | RLT017.LKL102_YB | RLT017 - Stellsignal Umluftklappe |  | Out6 | RLT017_UML_KLP_YB | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.LKL102 |  | Keine
Spannungsausgang | RLT017.VEN001_YB | RLT017 - Stellsignal Ventil Lufterhitzer |  | Out7 | RLT017_HZG_VEN_YB | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.VEN001 |  | Keine
Spannungsausgang | RLT017.VEN002_YB | RLT017 - Stellsignal Ventil Luftkühler |  | Out8 | RLT017_KLT_VEN_YB | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.VEN002 |  | Keine
AO-V-8 | M19 300K3 | M19 300K3 - AO-V-8 | 19 | [20 empty] | Keine
Spannungsausgang | RLT017.VEN101_YB | RLT017 - Stellsignal WRG Ventil KVS |  | Out1 | RLT017_KVS_VEN_YB | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.VEN001 |  | Keine
Spannungsausgang | MFR_FCU1_YB | MFR_FCU1_YB - |  | Out2 | MFR_FCU1_YB | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | MFR_FCU1_YB |  | Keine
Spannungsausgang | MFR_FCU1_KLT_VEN_MW | MFR_FCU1_KLT_VEN_MW - |  | Out3 | MFR_FCU1_KLT_VEN_MW | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | MFR_FCU1_KLT_VEN_MW |  | Keine
Spannungsausgang | MFR_FCU2_YB | MFR_FCU2_YB - |  | Out4 | MFR_FCU2_YB | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | MFR_FCU2_YB |  | Keine
Spannungsausgang | MFR_FCU2_KLT_VEN_MW | MFR_FCU2_KLT_VEN_MW - |  | Out5 | MFR_FCU2_KLT_VEN_MW | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | MFR_FCU2_KLT_VEN_MW |  | Keine
Spannungsausgang | MFR_FCU3_YB | MFR_FCU3_YB - |  | Out6 | MFR_FCU3_YB | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  | 0 | 0.06% | 0% | 0% | MFR_FCU3_YB |  | Keine
Spannungsausgang | MFR_FCU3_KLT_VEN_MW | MFR_FCU3_KLT_VEN_MW - |  | Out7 | MFR_FCU3_KLT_VEN_MW | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | MFR_FCU3_KLT_VEN_MW |  | Keine
Spannungsausgang | MFR_FCU4_YB | MFR_FCU4_YB - |  | Out8 | MFR_FCU4_YB | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | MFR_FCU4_YB |  | Keine
AO-V-8 | M20 300K4 | M20 300K4 - AO-V-8 | 20 | [20 empty] | Keine
Spannungsausgang | MFR_FCU4_KLT_VEN_MW | MFR_FCU4_KLT_VEN_MW - |  | Out1 | MFR_FCU4_KLT_VEN_MW | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | MFR_FCU4_KLT_VEN_MW |  | Keine
Spannungsausgang | MFR_FCU5_YB | MFR_FCU5_YB - |  | Out2 | MFR_FCU5_YB | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | MFR_FCU5_YB |  | Keine
Spannungsausgang | MFR_FCU5_KLT_VEN_MW | MFR_FCU5_KLT_VEN_MW - |  | Out3 | MFR_FCU5_KLT_VEN_MW | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | MFR_FCU5_KLT_VEN_MW |  | Keine
Spannungsausgang | MFR_FCU6_YB | MFR_FCU6_YB - |  | Out4 | MFR_FCU6_YB | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | MFR_FCU6_YB |  | Keine
Spannungsausgang | MFR_FCU6_KLT_VEN_MW | MFR_FCU6_KLT_VEN_MW - |  | Out5 | MFR_FCU6_KLT_VEN_MW | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | MFR_FCU6_KLT_VEN_MW |  | Keine
Spannungsausgang | MFR_FCU7_YB | MFR_FCU7_YB - |  | Out6 | MFR_FCU7_YB | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | MFR_FCU7_YB |  | Keine
Spannungsausgang | MFR_FCU7_KLT_VEN_MW | MFR_FCU7_KLT_VEN_MW - |  | Out7 | MFR_FCU7_KLT_VEN_MW | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | MFR_FCU7_KLT_VEN_MW |  | Keine
Spannungsausgang | MFR_FCU8_YB | MFR_FCU8_YB - |  | Out8 | MFR_FCU8_YB | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | MFR_FCU8_YB |  | Keine
UI-8.AO-V-4 | M21 300K5 | M21 300K5 - UI-8.AO-V-4 | 21 | [20 empty] | Keine
Stromeingang | RLT017.ZUV001_MW | RLT017 - Istwert Zuluftventilator |  | In1 | RLT017_ZUL_FAN_MW | [5 empty] | 4,00 mA | 20,00 mA | 0,00 Hz | 100,00 Hz | 0,00 Hz |  | TRUE | 0 | -25,00 Hz |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.ZUV001 |  | Keine
Stromeingang | RLT017.ABV101_MW | RLT017 - Istwert Abluftventilator |  | In2 | RLT017_ABL_FAN_MW | [5 empty] | 4,00 mA | 20,00 mA | 0,00 Hz | 100,00 Hz | 0,00 Hz |  | TRUE | 0 | -25,00 Hz |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.ABV101 |  | Keine
Spannungseingang | RLT017.LKL004_MW | RLT017 - Istwert Lüftungsklappe WRG 1 |  | In3 | RLT017_WRG_KLP_MW | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  | TRUE | 0 | 21.15% |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.LKL004 |  | Keine
Spannungseingang | RLT017.LKL003_MW | RLT017 - Istwert Lüftungsklappe WRG 2 |  | In4 | RLT017_BYP_KLP_MW | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  | TRUE | 0 | 0.05% |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.LKL003 |  | Keine
Spannungseingang | RLT017LKL102_MW | RLT017 - Istwert Umluftklappe |  | In5 | RLT017_UML_KLP_MW | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  | TRUE | 0 | 20.69% |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.LKL102 |  | Keine
Spannungseingang | RLT017.VEN001_MW | RLT017 - Istwert Ventil Zuluft Lufterhitzer |  | In6 | RLT017_HZG_VEN_MW | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  | TRUE | 0 | 20.74% |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.VEN001 |  | Keine
Spannungseingang | RLT017.VEN002_MW | RLT017 - Istwert Ventil Zuluft Luftkühler |  | In7 | RLT017_VEN_KLT_MW | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  | TRUE | 0 | 21.12% |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.VEN002 |  | Keine
Spannungseingang | RLT017.VEN101_MW | RLT017 - Istwert Ventil WRG KVS |  | In8 | RLT017_VEN_KLT_MW_2 | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  | TRUE | 0 | 48.05% |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.VEN101 |  | Keine
Spannungsausgang | MFR_FCU8_KLT_VEN_MW | MFR_FCU8_KLT_VEN_MW - |  | Out1 | MFR_FCU8_KLT_VEN_MW | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | MFR_FCU8_KLT_VEN_MW |  | Keine
Spannungsausgang | MFR_FCU9_YB | MFR_FCU9_YB - |  | Out2 | MFR_FCU9_YB | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | MFR_FCU9_YB |  | Keine
Spannungsausgang | MFR_FCU9_KLT_VEN_MW | MFR_FCU9_KLT_VEN_MW - |  | Out3 | MFR_FCU9_KLT_VEN_MW | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | MFR_FCU9_KLT_VEN_MW |  | Keine
Leerer Ausgang | M21 300K5_Leer Output_4? |  |  | Out4 | [14 empty] | 0,00 V | 0,00 V
DI-16 | M22 300K6 | M22 300K6 - DI-16 | 22 | [20 empty] | Keine
Digitaleingang | RLT017.ZUV001_BM | RLT017 - Betrieb Zuluftventilator FU |  | In1 | RLT017_ZUL_FAN_BM | FALSE | Grün | FALSE | [10 empty] | Aus |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.ZUV001 |  | Keine
Digitaleingang | RLT017.ZUV001_SM | RLT017 - Störung Zuluftventilator |  | In2 | RLT017_ZUL_FAN_SM | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Ein |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.ZUV001 |  | Keine
Digitaleingang | RLT017.ABV101_BM | RLT017 - Betrieb Abluftventilator FU |  | In3 | RLT017_ABL_FAN_BM | FALSE | Grün | FALSE | [10 empty] | Aus |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.ABV101 |  | Keine
Digitaleingang | RLT017.ABV101_SM | RLT017 - Störung Abluftventilator |  | In4 | RLT017_ABL_FAN_SM | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Ein |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.ABV101 |  | Keine
Digitaleingang | RLT017.PPE001_BM | RLT017 - Betrieb Pumpe WRG KSV |  | In5 | RLT017_PUM_BM | FALSE | Grün | FALSE | [10 empty] | Aus |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.PPE001 |  | Keine
Digitaleingang | RLT017.PPE001_SM | RLT017 - Störung Pumpe WRG KSV |  | In6 | RLT017_PUM_SM | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Ein |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.PPE001 |  | Keine
Digitaleingang | RLT017.LKL001_RMZ | RLT017 - Lüftungsklappe Aussenluft ZU |  | In7 | RLT017_AUL_KLP_ZU_BM | FALSE | Grün | FALSE | [10 empty] | Ein |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.LKL001 |  | Keine
Digitaleingang | RLT017.LKL001_RMA | RLT017 - Lüftungsklappe Aussenluft AUF |  | In8 | RLT017_AUL_KLP_AUF_BM | FALSE | Grün | FALSE | [10 empty] | Aus |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.LKL001 |  | Keine
Digitaleingang | RLT017.LKL101_RMZ | RLT017 - Lüftungsklappe Fortluft ZU |  | In9 | RLT017_FOL_KLP_ZU_BM | FALSE | Grün | FALSE | [10 empty] | Ein |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.LKL101 |  | Keine
Digitaleingang | RLT017.LKL101_RMA | RLT017 - Lüftungsklappe Fortluft AUF |  | In10 | RLT017_FOL_KLP_AUF_BM | FALSE | Grün | FALSE | [10 empty] | Aus |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.LKL101 |  | Keine
Digitaleingang | RLT017.REP001_WM | RLT017 - RepSchalter Zuluft Ventilator |  | In11 | RLT017_ZUL_REP_WM | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Ein |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.REP001 |  | Keine
Digitaleingang | RLT017.REP101_WM | RLT017 - RepSchalter Abluft Ventilator |  | In12 | RLT017_ABL_REP_WM | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Ein |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.REP101 |  | Keine
Digitaleingang | RLT017.DRW001_WM | RLT017 - Filterwächter Aussenluft |  | In13 | RLT017_FIL_AUL_DIFF_DRUCK_WM | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Aus |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.DRW001 |  | Keine
Digitaleingang | RLT017.DRW003_WM | RLT017 - Filterwächter Zuluft |  | In14 | RLT017_FIL_ZUL_DIFF_DRUCK_WM | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Aus |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.DRW003 |  | Keine
Digitaleingang | RLT017.DRW101_WM | RLT017 - Filterwächter Abluft |  | In15 | RLT017_FIL_ABL_DIFF_DRUCK_WM | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Aus |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.DRW101 |  | Keine
Digitaleingang | RLT017.DRW002_BM | RLT017 - Luftstromüberwachung Zuluft |  | In16 | RLT017_ZUL_FAN_LÜW_BM | FALSE | Grün | FALSE | [10 empty] | Ein |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.DRW002 |  | Keine
DI-16 | M23 300K7 | M23 300K7 - DI-16 | 23 | [20 empty] | Keine
Digitaleingang | RLT017.DRW102_BM | RLT017 - Luftstromüberwachung Abluft |  | In1 | RLT017_ZUL_FAN_LÜW_BM | FALSE | Grün | FALSE | [10 empty] | Ein |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.DRW101 |  | Keine
Digitaleingang | RLT017.DRW103_WM | RLT017 - WRG Vereisungsschutz |  | In2 | RLT017_WRG_DIFF_DRUCK_SM | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Aus |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.DRW103 |  | Keine
Digitaleingang | RLT017.FSW001_SM | RLT017 - Frostschutzwächter Zuluft |  | In3 | RLT017_FROST_SM | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Aus |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.FSW001 |  | Keine
Digitaleingang | RLT017.RME001_SM | RLT017 - Störung Rauchmelder Zuluft |  | In4 | RLT017_RM_ZUL_ALARM_SM | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Aus |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.RME001 |  | Keine
Digitaleingang | RLT017.RME001_WM | RLT017 - Wartung Rauchmelder Zuluft |  | In5 | RLT017_RM_ZUL_SCHMUTZ_WM | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Ein |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.RME001 |  | Keine
Digitaleingang | RLT017.RME101_SM | RLT017 - Störung Rauchmelder Abluft |  | In6 | RLT017_RM_ABL_ALARM_SM | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Aus |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.RME101 |  | Keine
Digitaleingang | RLT017.RME101_WM | RLT017 - Wartung Rauchmelder Abluft |  | In7 | RLT017_RM_ABL_SCHMUTZ_WM | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Ein |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.RME101 |  | Keine
Digitaleingang | MFR_FCU1_SM | MFR_FCU1_SM - |  | In8 | MFR_FCU1_SM | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Ein |  |  | MFR_FCU1_SM |  | Keine
Digitaleingang | MFR_FCU1_PUM_SM | MFR_FCU1_PUM_SM - |  | In9 | MFR_FCU1_PUM_SM | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Ein |  |  | MFR_FCU1_PUM_SM |  | Keine
Digitaleingang | MFR_FCU2_SM | MFR_FCU2_SM - |  | In10 | MFR_FCU2_SM | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Ein |  |  | MFR_FCU2_SM |  | Keine
Digitaleingang | MFR_FCU2_PUM_SM | MFR_FCU2_PUM_SM - |  | In11 | MFR_FCU2_PUM_SM | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Ein |  |  | MFR_FCU2_PUM_SM |  | Keine
Digitaleingang | MFR_FCU3_SM | MFR_FCU3_SM - |  | In12 | MFR_FCU3_SM | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Ein |  |  | MFR_FCU3_SM |  | Keine
Digitaleingang | MFR_FCU3_PUM_SM | MFR_FCU3_PUM_SM - |  | In13 | MFR_FCU3_PUM_SM | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Ein |  |  | MFR_FCU3_PUM_SM |  | Keine
Digitaleingang | MFR_FCU4_SM | MFR_FCU4_SM - |  | In14 | MFR_FCU4_SM | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Ein |  |  | MFR_FCU4_SM |  | Keine
Digitaleingang | MFR_FCU4_PUM_SM | MFR_FCU4_PUM_SM - |  | In15 | MFR_FCU4_PUM_SM | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Ein |  |  | MFR_FCU4_PUM_SM |  | Keine
Digitaleingang | MFR_FCU5_SM | MFR_FCU5_SM - |  | In16 | MFR_FCU5_SM | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Ein |  |  | MFR_FCU5_SM |  | Keine
UI-16 | M24 300K8 | M24 300K8 - UI-16 | 24 | [20 empty] | Keine
Spannungseingang | RLT017.TML001_MW | RLT017 - Istwert Feuchte Aussenluft |  | In1 | RLT017_AUL_FEUCHT_MW | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  | TRUE | 0 | 50.35% |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.TML001 |  | Keine
Spannungseingang | RLT017.TML001_TEMP_MW | RLT017 - Istwert Temperatur Aussenluft |  | In2 | RLT017_AUL_TEMP_MW | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | -20,00 °C | 80,00 °C | 0,00 °C |  | TRUE | 0 | 25,58 °C |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.TML001 |  | Keine
Spannungseingang | RLT017.TML002_MW | RLT017 - Istwert Feuchte Zuluft |  | In3 | RLT017_ZUL_FEUCHT_MW | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  | TRUE | 0 | 49.74% |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.TML002 |  | Keine
Spannungseingang | RLT017.TML002_TEMP_MW | RLT017 - Istwert Temperatur Zuluft |  | In4 | RLT017_ZUL_TEMP_MW | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | -20,00 °C | 80,00 °C | 0,00 °C |  | TRUE | 0 | 25,46 °C |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.TML002 |  | Keine
Spannungseingang | RLT017.TML101_MW | RLT017 - Istwert Feuchte Abluft |  | In5 | RLT017_ABL_FEUCHT_MW | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  | TRUE | 0 | 54.02% |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.TML101 |  | Keine
Spannungseingang | RLT017.TML101_TEMP_MW | RLT017 - Istwert Temperatur Abluft |  | In6 | RLT017_ABL_TEMP_MW | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | -20,00 °C | 80,00 °C | 0,00 °C |  | TRUE | 0 | 25,67 °C |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.TML101 |  | Keine
Spannungseingang | RLT017.TML102_MW | RLT017 - Istwert Feuchte nach WRG |  | In7 | RLT017_AUL_FEUCHT_MW_2 | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  | TRUE | 0 | 0% |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.TML102 |  | Keine
Temperatureingang | RLT017.TML102_TEMP_MW | RLT017 - Istwert Temperatur nach WRG |  | In8 | RLT017_AUL_TEMP_MW_2 |  |  |  |  | Keine |  |  |  |  | 0,00 Δ°C |  | TRUE | 0,00 Δ°C | -327,67 °C |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.TML102 |  | Keine
Temperatureingang | RLT017.TVL001_MW | RLT017 - Istwert Vorlauftemp Lufterhitzer |  | In9 | RLT017_HZG_VL_TEMP_MW |  |  |  |  | Keine |  |  |  |  | 0,00 Δ°C |  | TRUE | 0,00 Δ°C | -327,67 °C |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.TVL001 |  | Keine
Temperatureingang | RLT017.TRL001_MW | RLT017 - Istwert Rücklauftemp Lufterhitzer |  | In10 | RLT017_HZG_RL_TEMP_MW |  |  |  |  | Keine |  |  |  |  | 0,00 Δ°C |  | TRUE | 0,00 Δ°C | -327,67 °C |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.TRL001 |  | Keine
Temperatureingang | RLT017.TVL002_MW | RLT017 - Istwert Vorlauftemp Luftkühler |  | In11 | RLT017_KLT_VL_TEMP_MW |  |  |  |  | Keine |  |  |  |  | 0,00 Δ°C |  | TRUE | 0,00 Δ°C | -327,67 °C |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.TVL002 |  | Keine
Temperatureingang | RLT017.TRL002_MW | RLT017 - Istwert Rücklauftemp Luftkühler |  | In12 | RLT017_KLT_RL_TEMP_MW |  |  |  |  | Keine |  |  |  |  | 0,00 Δ°C |  | TRUE | 0,00 Δ°C | -327,67 °C |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.TRL002 |  | Keine
Spannungseingang | RLT017.PZU001_MW | RLT017 - Istwert Zuluftdruck |  | In13 | RLT017_ZUL_DRUCK_MW | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0,00 Pa | 1 000,00 Pa | 0,00 Pa |  | TRUE | 0 | 8,70 Pa |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.PZU001 |  | Keine
Spannungseingang | RLT017.PAB101_MW | RLT017 - Istwert Abluftdruck |  | In14 | RLT017_ABL_DRUCK_MW | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0,00 Pa | 1 000,00 Pa | 0,00 Pa |  | TRUE | 0 | 8,10 Pa |  |  | RBA01.E03.A.319.F=ASP0303s.RLT017.PAB101 |  | Keine
Temperatureingang | MFR_FCU1_TEMP_MW | MFR_FCU1_TEMP_MW - |  | In15 | MFR_FCU1_TEMP_MW |  |  |  |  | Keine |  |  |  |  | 0,00 Δ°C |  | TRUE | 0,00 Δ°C | -327,67 °C |  |  | MFR_FCU1_TEMP_MW |  | Keine
Temperatureingang | MFR_FCU2_TEMP_MW | MFR_FCU2_TEMP_MW - |  | In16 | MFR_FCU2_TEMP_MW |  |  |  |  | Keine |  |  |  |  | 0,00 Δ°C |  | TRUE | 0,00 Δ°C | -327,67 °C |  |  | MFR_FCU2_TEMP_MW |  | Keine
UI-16 | M25 300K9 | M25 300K9 - UI-16 | 25 | [20 empty] | Keine
Spannungseingang | MFR_FCU1_KLT_VEN_MW | MFR_FCU1_KLT_VEN_MW - |  | In1 | MFR_FCU1_KLT_VEN_MW | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  | TRUE | 0 | 0% |  |  | MFR_FCU1_KLT_VEN_MW |  | Keine
Spannungseingang | MFR_FCU2_KLT_VEN_MW | MFR_FCU2_KLT_VEN_MW - |  | In2 | MFR_FCU2_KLT_VEN_MW | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  | TRUE | 0 | 0% |  |  | MFR_FCU2_KLT_VEN_MW |  | Keine
Spannungseingang | MFR_FCU3_TEMP_MW | MFR_FCU3_TEMP_MW - |  | In3 | MFR_FCU3_TEMP_MW | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  | TRUE | 0 | 0% |  |  | MFR_FCU3_TEMP_MW |  | Keine
Spannungseingang | MFR_FCU4_TEMP_MW | MFR_FCU4_TEMP_MW - |  | In4 | MFR_FCU4_TEMP_MW | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  | TRUE | 0 | 0% |  |  | MFR_FCU4_TEMP_MW |  | Keine
Spannungseingang | MFR_FCU3_KLT_VEN_MW | MFR_FCU3_KLT_VEN_MW - |  | In5 | MFR_FCU3_KLT_VEN_MW | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  | TRUE | 0 | 0% |  |  | MFR_FCU3_KLT_VEN_MW |  | Keine
Spannungseingang | MFR_FCU4_KLT_VEN_MW | MFR_FCU4_KLT_VEN_MW - |  | In6 | MFR_FCU4_KLT_VEN_MW | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  | TRUE | 0 | 0% |  |  | MFR_FCU4_KLT_VEN_MW |  | Keine
Digitaleingang | MFR_FCU5_PUM_SM | MFR_FCU5_PUM_SM - |  | In7 | MFR_FCU5_PUM_SM | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Ein |  |  | MFR_FCU5_PUM_SM |  | Keine
Digitaleingang | MFR_FCU6_SM | MFR_FCU6_SM - |  | In8 | MFR_FCU6_SM | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Ein |  |  | MFR_FCU6_SM |  | Keine
Spannungseingang | MFR_FCU5_TEMP_MW | MFR_FCU5_TEMP_MW - |  | In9 | MFR_FCU5_TEMP_MW | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  | TRUE | 0 | 0% |  |  | MFR_FCU5_TEMP_MW |  | Keine
Spannungseingang | MFR_FCU6_TEMP_MW | MFR_FCU6_TEMP_MW - |  | In10 | MFR_FCU6_TEMP_MW | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  | TRUE | 0 | 0% |  |  | MFR_FCU6_TEMP_MW |  | Keine
Spannungseingang | MFR_FCU5_KLT_VEN_MW | MFR_FCU5_KLT_VEN_MW - |  | In11 | MFR_FCU5_KLT_VEN_MW | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  | TRUE | 0 | 0% |  |  | MFR_FCU5_KLT_VEN_MW |  | Keine
Spannungseingang | MFR_FCU6_KLT_VEN_MW | MFR_FCU6_KLT_VEN_MW - |  | In12 | MFR_FCU6_KLT_VEN_MW | [5 empty] | 0,00 V | 10,00 V | 0% | 100% | 0% |  | TRUE | 0 | 0% |  |  | MFR_FCU6_KLT_VEN_MW |  | Keine
Digitaleingang | MFR_FCU6_PUM_SM | MFR_FCU6_PUM_SM - |  | In13 | MFR_FCU6_PUM_SM | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Ein |  |  | MFR_FCU6_PUM_SM |  | Keine
Digitaleingang | MFR_FCU7_SM | MFR_FCU7_SM - |  | In14 | MFR_FCU7_SM | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Ein |  |  | MFR_FCU7_SM |  | Keine
Digitaleingang | MFR_FCU7_PUM_SM | MFR_FCU7_PUM_SM - |  | In15 | MFR_FCU7_PUM_SM | TRUE | Rot | TRUE | [10 empty] | Ein |  |  | MFR_FCU7_PUM_SM |  | Keine
Leerer Eingang | M25 300K9_Leer Input_16? |  |  | In16 |  |  |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 ohm |  |  | 0,00 °C
UI-16 | M26 300K10 | M26 300K10 - UI-16 | 26 | [20 empty] | Keine
Temperatureingang | MFR_FCU7_TEMP_MW | MFR_FCU7_TEMP_MW - |  | In1 | MFR_FCU7_TEMP_MW |  |  |  |  | Keine |  |  |  |  | 0,00 Δ°C |  | TRUE | 0,00 Δ°C | -327,67 °C |  |  | MFR_FCU7_TEMP_MW |  | Keine
Temperatureingang | MFR_FCU8_TEMP_MW | MFR_FCU8_TEMP_MW - |  | In2 | MFR_FCU8_TEMP_MW |  |  |  |  | Keine |  |  |  |  | 0,00 Δ°C |  | TRUE | 0,00 Δ°C | -327,67 °C |  |  | MFR_FCU8_TEMP_MW |  | Keine
Temperatureingang | MFR_FCU7_KLT_VEN_MW | MFR_FCU7_KLT_VEN_MW - |  | In3 | MFR_FCU7_KLT_VEN_MW |  |  |  |  | Keine |  |  |  |  | 0,00 Δ°C |  | TRUE | 0,00 Δ°C | -327,67 °C |  |  | MFR_FCU7_KLT_VEN_MW |  | Keine
Temperatureingang | MFR_FCU8_KLT_VEN_MW | MFR_FCU8_KLT_VEN_MW - |  | In4 | MFR_FCU8_KLT_VEN_MW |  |  |  |  | Keine |  |  |  |  | 0,00 Δ°C |  | TRUE | 0,00 Δ°C | -327,67 °C |  |  | MFR_FCU8_KLT_VEN_MW |  | Keine
Temperatureingang | MFR_FCU8_PUM_SM | MFR_FCU8_PUM_SM - |  | In5 | MFR_FCU8_PUM_SM |  |  |  |  | Keine |  |  |  |  | 0,00 Δ°C |  | TRUE | 0,00 Δ°C | -327,67 °C |  |  | MFR_FCU8_PUM_SM |  | Keine
Temperatureingang | MFR_FCU9_SM | MFR_FCU9_SM - |  | In6 | MFR_FCU9_SM |  |  |  |  | Keine |  |  |  |  | 0,00 Δ°C |  | TRUE | 0,00 Δ°C | -327,67 °C |  |  | MFR_FCU9_SM |  | Keine
Temperatureingang | MFR_FCU9_PUM_SM | MFR_FCU9_PUM_SM - |  | In7 | MFR_FCU9_PUM_SM |  |  |  |  | Keine |  |  |  |  | 0,00 Δ°C |  | TRUE | 0,00 Δ°C | -327,67 °C |  |  | MFR_FCU9_PUM_SM |  | Keine
Leerer Eingang | M26 300K10_Leer Input_8? |  |  | In8 |  |  |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 ohm |  |  | 0,00 °C
Temperatureingang | MFR_FCU9_TEMP_MW | MFR_FCU9_TEMP_MW - |  | In9 | MFR_FCU9_TEMP_MW |  |  |  |  | Keine |  |  |  |  | 0,00 Δ°C |  | TRUE | 0,00 Δ°C | -327,67 °C |  |  | MFR_FCU9_TEMP_MW |  | Keine
Temperatureingang | ASP0303s_Schaltschrank_F4_TEMP_MW | ASP0303s - Schaltschrank Feld 4 Temp. |  | In10 | ASP0303s_Schaltschrank_F4_TEMP_MW |  |  |  |  | Keine |  |  |  |  | 0,00 Δ°C |  | TRUE | 0,00 Δ°C | -327,67 °C |  |  | ASP0303s_Schaltschrank_F4_TEMP_MW |  | Keine
Temperatureingang | MFR_FCU9_KLT_VEN_MW | MFR_FCU9_KLT_VEN_MW - |  | In11 | MFR_FCU9_KLT_VEN_MW |  |  |  |  | Keine |  |  |  |  | 0,00 Δ°C |  | TRUE | 0,00 Δ°C | -327,67 °C |  |  | MFR_FCU9_KLT_VEN_MW |  | Keine
Leerer Eingang | M26 300K10_Leer Input_12? |  |  | In12 |  |  |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 ohm |  |  | 0,00 °C
Leerer Eingang | M26 300K10_Leer Input_13? |  |  | In13 |  |  |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 ohm |  |  | 0,00 °C
Leerer Eingang | M26 300K10_Leer Input_14? |  |  | In14 |  |  |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 ohm |  |  | 0,00 °C
Leerer Eingang | M26 300K10_Leer Input_15? |  |  | In15 |  |  |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 ohm |  |  | 0,00 °C
Leerer Eingang | M26 300K10_Leer Input_16? |  |  | In16 |  |  |  |  | FALSE | [6 empty] | 0 ohm |  |  | 0,00 °C